## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 1.B
FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT - Remont i przebudowa części pomieszczeń parteru budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia 2 w Suszcu - etap 2_branża elektryczna
Lp. | Podstawa | Opis | jedn. | Obmiar | Cena jednostkowa netto (zł) | Krotność | Wartość pozycji netto (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1 | Demontaż instalacji elektrycznej i osprzętu
1 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż istniejących instalacji elektrycznych. Prace demontażowe należy wykonywać w taki sposób, aby elementy demontowanych urządzeń nie zostały zniszczone. Dokładny zakres instalacji do demontażu zostanie określony w trakcie robót w porozumieniu z Inwestorem oraz Użytkownikiem. Prace demontażowe należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, po wyłączeniu zasilania elek-trycznego przebudowywanych elementów. Elementy zdemontowane instalacji elektrycznych, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru i ich przydatności do dalszego stosowania należy przekazać protokolarnie Inwestorowi. | kpl. | 1 |  | 1 | 0
0
1.2 | Wymiana RG oraz zabudowa WG
2 | KNNR 9 0202-04 | Wymiana rozdzielni RG-P0 | szt | 1 |  | 1 | 0
3 | KNNR 5 0401-02 | Złącza kablowe ZK-1 WG ppoż | kpl | 1 |  | 1 | 0
4 | KNR 4-03 0509-01 | Demontaż i montaż liczników energii elektrycznych z podłączeniem przewodów, licznik 1-fazowy i 3 fazowego | szt | 2 |  | 1 | 0
5 | KNR 5-08 0705-07 | Przykręcanie korytek U575, do gotowych otworów, szerokości 100 mm | m | 12 |  | 1 | 0
6 | KNNR 5 0103-04 | Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 47ˇmm | m | 35 |  | 1 | 0
7 | KNNR 5 1207-12 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKLG28, RS37, w cegle | m | 6 |  | 1 | 0
8 | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm | m | 10 |  | 1 | 0
9 | KNNR 5 1208-06 | Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowej | m3 | 0.2 |  | 1 | 0
10 | KNNR 5 1203-03 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 6 mm2 | szt | 40 |  | 1 | 0
11 | KNNR 5 1209-1203 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 40 cm, Fi 60 mm | otwór | 2 |  | 1 | 0
12 | KNNR 5 0205-03 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, YDYżo 5x4mm | m | 12 |  | 1 | 0
13 | KNNR 5 0713-01 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, YDYżo 5x10mm | m | 30 |  | 1 | 0
14 | KNNR 5 0713-01 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, YnKYżo 0,6/1 kV 5x35 RM | m | 10 |  | 1 | 0
15 | KNNR 5 0713-01 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, YnKYżo 0,6/1 kV 4x35 RM | m | 3 |  | 1 | 0
16 | KNKRB 5 0902-0202 | Zaprawienie i tynkowanie bruzd zaprawienie bruzd o szer. do 5 cm | m | 10 |  | 1 | 0
17 | KNKRB 5 0614-0101 | Wykopy kablowe, układanie rur osłonowych i bloków kablowych wykonanie wykopu kablowego wraz z zasypaniem wykopu o gł. 0.8 m i szerokości do 0.4 m | m | 2 |  | 1 | 0
18 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm | m | 3 |  | 1 | 0
19 | KNNR 3 0303-02 | Przebicia w ścianach z cegły, na zaprawie cementowej | m3 | 0.5 |  | 1 | 0
20 | KNNR 3 0302-01 | Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m3 | 0.7 |  | 1 | 0
21 | KNNR 5 1203-11 | Podłączenie kabli i przewodów | szt | 90 |  | 1 | 0
22 | KNNR 5 0303-1002 | Puszki z tworzywa sztucznego rozgałęźna p/t 294x162x70 + zaciski | szt | 1 |  | 1 | 0
23 | KNNR 5 0602-04 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód ułożony luzem | m | 2 |  | 1 | 0
24 | KNNR 5 0611-01 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 120 mm2 | szt | 1 |  | 1 | 0
25 | KNNR 5 0201-0601 | Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 25 mm2 | m | 12 |  | 1 | 0
26 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | pomiar | 12 |  | 1 | 0
27 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy | pomiar | 8 |  | 1 | 0
28 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 1 |  | 1 | 0
29 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy | odcinek | 1 |  | 1 | 0
30 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1 |  | 1 | 0
31 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy | szt | 1 |  | 1 | 0
32 | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny | szt | 54 |  | 1 | 0
33 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza | próba | 1 |  | 1 | 0
34 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna | próba | 6 |  | 1 | 0
35 | Kalkulacja indywidualna | Opłata za wyłączenie i dopuszczenie do prac Tauron | kpl. | 1 |  | 1 | 0
0
1.3 | Oprawy oświetleniowe SST-1
36 | KNNR 5 0512-05 | A.1 Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny =3483lm, pobór mocy 41W, montaż na stropowy, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: "mrożony", układ zasilający: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 60000h SST-1 | kpl | 15 |  | 1 | 0
37 | KNNR 5 0512-05 | B.1 Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny =3800lm, pobór mocy 32W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaż: na stropowo, na zwieszaku lub naściennie za pomocą opcjonalnych obrotowych uchwytów, obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakończenia z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkła hartowanego o grubości 3,2mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery redukującą olśnienie, odbłyśnik błyszczący z polerowanego aluminium gwarantujący wysoki poziom odbicia światła, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, wymiary (dł., szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), atest higieniczny PZH SST-1 | kpl | 1 |  | 1 | 0
38 | KNNR 5 0512-05 | C.1 Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumień po przejściu przez zespół optyczny =2700lm, pobór mocy 30W, typ downlight, montaż na stropowy, obudowa wykonana z aluminium, ramka biała, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronności, układ zasilający: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV, żywotność 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C ÷+40°C SST-1 | kpl | 7 |  | 1 | 0
39 | KNNR 5 0512-05 | D.1 Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny=1250lm, pobór mocy 15W, klasa energetyczna A++, montaż: na stropowy lub naścienny, obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV białego poliwęglanu, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego poliwęglanu, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C SST-1 | kpl | 4 |  | 1 | 0
40 | KNNR 5 0512-05 | D.2 Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny=1250lm, pobór mocy 15W, klasa energetyczna A++, montaż: na stropowy lub naścienny, obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV białego poliwęglanu, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego poliwęglanu, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C SST-1 | kpl | 3 |  | 1 | 0
41 | KNNR 5 0512-05 | E.1 Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny=4200lm, pobór mocy 45W,klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronności, montaż na stropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 30000h SST-1 | kpl | 3 |  | 1 | 0
42 | KNNR 5 0512-05 | F.1 Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny =3400lm, pobór mocy 25W,klasa energetyczna A++, montaż na stropowy, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003,grubość profilu stalowego 8mm, układ optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajność oprawy 136lm/W, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, MTBF:80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, układ zasilający: elektroniczny LED z wyjściem napięciowym SELV, żywotność: 60000h (L80B20), zgodność z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471 SST-1 | kpl | 17 |  | 1 | 0
43 | KNNR 5 0512-05 | H.1 Oprawa oświetleniowa na źródła LED typu projektor, IP65, IK08, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez dyfuzor=1900lm, pobór mocy 17W, praca w temperaturze otoczenia od -20st C do +40st C, montaż naścienny lub na wysięgniku, elektroniczny zasilacz LED, obudowa z ciśnieniowego odlewu aluminium w kolorze antracytowym, odbłyśnik aluminiowy symetryczny, klosz ze szkła hartowanego, sprawność 100%, oprawa wyposażona w zintegrowany czujnik ruchu i zmierzchu SST-1 | kpl | 7 |  | 1 | 0
44 | KNNR 5 0512-05 | EW1 Oprawa awaryjna na źródła LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 6W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator NiMh 7.2V 4Ah z czasem ładowania 12h i regulowanym czasem autonomii 1/2/3h; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca ?na ciemno?), do montażu naściennego, na stropowego lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcją autotest wykonującą test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesięcy, możliwość podłączenia do centralki monitorującej - automatyczne przejście do trybu centraltest; wykonana z samogasnącego tworzywa (poliwęglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbłyśnik symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnącego poliwęglanu, odpornego na promieniowanie UV, strumień po przejściu przez zespół optyczny =1500lm (dla 1h), 900lm (dla 2h) oraz 700lm (dla 3h), zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22,UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE SST-1 | kpl | 2 |  | 1 | 0
45 | KNNR 5 0512-05 | EW2 Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, na źródła LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 4W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator Pb 6V 4Ah z czasem ładowania 12h i regulowanym czasem autonomii 2/4/6h; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów);jednozadaniowa (praca ?na ciemno?), do montażu naściennego; z funkcją autotest wykonującą test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6miesięcy, możliwość podłączenia do centralki monitorującej - automatyczne przejście do trybu centraltest; wykonana z samogasnącego tworzywa (poliwęglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbłyśnik symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnącego poliwęglanu, odpornego na promieniowanie UV, strumień po przejściu przez zespół optyczny =750lm (dla 2h), 450lm (dla 4h) oraz 350lm (dla 6h), zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471,2006/95/WE, 2004/108/WE SST-1 | kpl | 10 |  | 1 | 0
46 | KNNR 5 0512-05 | AW1 Oprawa ewakuacyjna na źródła LED, z doczepianą 2-stronną płytką o szer. 10mm do naklejania piktogramów, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 6W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator NiMh 7.2V 4Ah z czasem ładowania 12h i regulowanym czasem autonomii 1/2/3h; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca ?na ciemno?), do montażu naściennego, na stropowego lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcją auto test wykonującą test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesięcy, możliwość podłączenia do centralki monitorującej - automatyczne przejście do trybu centra test; wykonana z samogasnącego tworzywa (poliwęglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbłyśnik symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnącego poliwęglanu, odpornego na promieniowanie UV, strumień po przejściu przez zespół optyczny =1500lm (dla 1h), 900lm (dla 2h) oraz 700lm (dla 3h), zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE SST-1 | kpl | 7 |  | 1 | 0
47 | KNNR 5 0512-05 | AW2 Oprawa awaryjna na źródła LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 8W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator NiMh 7.2V 2,5Ah z czasem ładowania 12h i regulowanym czasem autonomii 2/4/6h; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca ?na jasno?); do montażu naściennego, nas tropowego lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcją auto test wykonującą test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesięcy, możliwość podłączenia do centralki monitorującej - automatyczne przejście do trybu centra test; wykonana z samogasnącego tworzywa (poliwęglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbłyśnik symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnącego poliwęglanu, odpornego na promieniowanie UV, strumień po przejściu przez zespół optyczny w trybie awaryjnym =7500lm (dla 2h), 450lm (dla 4h) oraz 350lm (dla 6h), strumień po przejściu przez zespół optyczny w trybie pracy sieciowej = 400lm, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE SST-1 | kpl | 3 |  | 1 | 0
48 | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny | szt | 24 |  | 1 | 0
49 | KNNRW 9 1201-02 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy SST-1 | punkt | 10 |  | 1 | 0
50 | KNNRW 9 1201-03 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu SST-1 | punkt | 60 |  | 1 | 0
0
1.4 | Instalacja elektryczna SST-1
51 | KNNR 5 0103-0101 | Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fiˇ16 SST-1 | m | 10 |  | 1 | 0
52 | KNNR 5 0302-0602 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fiˇ80, 4-otworowe, z zaciskami vago SST-1 | szt | 10 |  | 1 | 0
53 | KNNR 5 1209-1201 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 40ˇcm, Fiˇ25ˇmm SST-1 | otwór | 20 |  | 1 | 0
54 | KNNR 5 1209-0601 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1+1/2 cegły, Fiˇ25ˇmm SST-1 | otwór | 15 |  | 1 | 0
55 | KNNR 5 1209-0401 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1/2 cegły, Fiˇ25ˇmm SST-1 | otwór | 20 |  | 1 | 0
56 | KNNR 5 1209-1203 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 40ˇcm, Fiˇ60ˇmm SST-1 | otwór | 4 |  | 1 | 0
57 | KNNR 5 0102-04 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, do Fi 36ˇmm SST-1 | m | 5 |  | 1 | 0
0
1.5 | Montaż wyłączników i przycisków. SST-1
58 | KNNR 5 0307-0301 | Montaż przycisku ppoż SST-1 | szt | 4 |  | 1 | 0
59 | KNNR 5 0306-0202 | Łącznik zwierny p/t- SST-1 | szt | 10 |  | 1 | 0
60 | KNNR 5 0306-0201 | Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V uniwersalny SST-1 | szt | 6 |  | 1 | 0
61 | KNNR 5 0306-0201 | Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V schodowy podwójny SST-1 | szt | 10 |  | 1 | 0
62 | KNNR 5 0306-03 | Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy SST-1 | szt | 2 |  | 1 | 0
63 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fiˇ60, pojedyncze SST-1 | szt | 29 |  | 1 | 0
0
1.6 | Gniazda wtyczkowe. SST-1
64 | KNNR 5 0308-02 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, p.t. 10A 2P+Z z uchylną osłona SST-1 Krotność = 2 | szt | 15 |  | 2 | 0
65 | KNNR 5 0308-02 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, p.t. 16A 2P+Z SST-1 | szt | 18 |  | 1 | 0
66 | KNNR 5 0308-02 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, p.t. 16A 2P+Z DATA-1 Krotność = 3 | szt | 5 |  | 3 | 0
67 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fiˇ60, pojedyncze SST-1 | szt | 48 |  | 1 | 0
68 | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny SST-1 | szt | 48 |  | 1 | 0
0
1.7 | Montaż szyny wyrównawczej. SST-1
69 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy SST-1 | szt | 2 |  | 1 | 0
70 | KNNR 5 0613-06 | Montaż mostka bocznikującego - taśmowa obejma uziemiając SST-1 | szt | 2 |  | 1 | 0
71 | KNNR 5 0406-01 | Montaż szyny wyrównawczej SST-1 | szt | 2 |  | 1 | 0
72 | KNNR 5 0201-03 | Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 4,0ˇmm2 SST-1 | m | 20 |  | 1 | 0
73 | KNNR 5 0201-0401 | Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 6ˇmm2 SST-1 | m | 10 |  | 1 | 0
74 | KNNR 5 0201-0602 | Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 35ˇmm2 SST-1 | m | 6 |  | 1 | 0
0
1.8 | Instalacja teletechniczna SST-1
75 | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47ˇmm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle SST-1 | m | 80 |  | 1 | 0
76 | KNNR 5 0103-03 | Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 37ˇmm | m | 10 |  | 1 | 0
77 | KNNR 5 0102-05 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, do Fi 19ˇmm SST-1 | m | 90 |  | 1 | 0
78 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury,UTP, 4x2x0,8 kat. 6e SST-1 | m | 180 |  | 1 | 0
79 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fiˇ60, pojedyncze SST-1 | szt | 5 |  | 1 | 0
80 | KNNR 5 0308-03 | Gniazdko komp. FMT, podwójne nieekran., kat. 5E, 2 x RJ45, z polem opis. - białe SST-1 | szt | 5 |  | 1 | 0
81 | Kalkulacja indywidualna | Testowanie statyczne i dynamiczne | szt | 5 |  | 1 | 0
0
1.9 | Przewodowanie SST-1
82 | KNNR 5 1207-12 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47ˇmm, bruzdy dla rur RKLG28, RS37, w cegle SST-1 | m | 850 |  | 1 | 0
83 | KNNR 5 1207-02 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47ˇmm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, na styku elementów betonowych SST-1 | m | 250 |  | 1 | 0
84 | KNNR 5 0209-01 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania,YDY 450/750V 3x1,5ˇmm2 SST-1 | m | 25 |  | 1 | 0
85 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, YDY450/750V 3x1,5ˇmm2 SST-1 | m | 150 |  | 1 | 0
86 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, YDY450/750V 3x2,5ˇmm2 SST-1 | m | 70 |  | 1 | 0
87 | KNNR 5 0209-01 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania,YDY 450/750V 4x1,5ˇmm2 SST-1 | m | 185 |  | 1 | 0
88 | KNNR 5 0205-04 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, YDY 450/750V 3x2,5ˇmm2 SST-1 | m | 310 |  | 1 | 0
89 | KNNR 5 0205-04 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie,YDY 450/750V 5x1,50 mm SST-1 | m | 40 |  | 1 | 0
90 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, YDY 450/750V 3x1,5ˇmm2 SST-1 | m | 230 |  | 1 | 0
91 | KNNR 5 0205-04 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, YDY 450/750V 3x1,5ˇmm2 SST-1 | m | 340 |  | 1 | 0
92 | KNR 5-08 0201-03 | Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie do kołków stalowych na podłożu betonowym | m | 50 |  | 1 | 0
93 | KNNR 5 0209-03 | Przewody kabelkowe układane w gotowych uchwytach HDGsPH90 300/500V 3x1,5ˇmm2 SST-1 | m | 60 |  | 1 | 0
94 | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5ˇmm2 SST-1 | szt | 300 |  | 1 | 0
95 | KNR 4-03 1011-07 | Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 0,1ˇdm3 | szt | 120 |  | 1 | 0
96 | KNR 4-03 1011-11 | Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 1,00ˇdm3 | szt | 10 |  | 1 | 0
97 | KNR 4-03 1012-02 | Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50ˇmm | m | 550 |  | 1 | 0
98 | KNR 4-03 1012-03 | Zaprawianie bruzd, o szerokości do 100ˇmm | m | 60 |  | 1 | 0
99 | KNR 4-03 1014-01 | Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej | m3 | 1.8 |  | 1 | 0
100 | KNR 4-03 0907-01 | Odłączenie przewodów od zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t., sprzęt łączeniowy: tulejki, zaciski, przekrój żył do 2,5ˇmm2 | kpl | 230 |  | 1 | 0
101 | KNNR 5 0304-02 | Puszka rozgałęźna p/t 92x92x45 SST-1 | szt | 1 |  | 1 | 0
102 | KNNR 5 0304-02 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, mocowane bezśrubowo, 4 wyloty SST-1 | szt | 10 |  | 1 | 0
0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [6 empty] | 0
Słownie:
Uwaga: Cena jednostkowa to cena wykonania robót przypadających na 1 krotność. Wartość to iloczyn obmiaru, ceny jednostkowej i krotności.
|  | Stawka roboczogodziny: |  | zł
Narzuty:
|  | Koszty pośrednie [Kp] |  | % R,S
|  | Zysk [Z] |  | % R+Kp (R) S+Kp (S)
|  | VAT [V] |  | %Σ(R+Kp (R)+Z(R),M,S+Kp(S)+Z(S))
|  | miejscowość, dnia |  | podpis Oferenta