## Tabela istotnych parametrów 1B
Załącznik nr 1B.
TABELA ISTOTNYCH PARAMETRÓW
L.p. | Minimalne wymagania i parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe dotyczące istotnych cech produktów instalowanych w ramach przedmiotu zamówienia / dopuszczalne granice i odchylenia | Sposób potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w kol. 2 | Należy w sposób jednoznaczny wskazać oferowany produkt POZA NAZWĄ PRODUCENTA NALEŻY WPISAĆ PEŁNY NUMER KATALOGOWY, OZNACZENIE MODELU, SERII, TYPU, KODU, LUB INNEGO OZNACZENIA właściwego dla danego produktu, w sposób umożliwiający dokładne wskazanie oferowanego produktu
1 | 2 | 3 | 4
1. | SŁUP
| Wymagane parametry / dopuszczalne granice i odchylenia - słup stalowy dwugałęziowy z przewiązkami o wysokości max. 8 m, - słup zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, - łączna wysokość konstrukcji masztu oświetleniowego tj. od górnej płaszczyzny podstawy fundamentu do szczytu turbiny wiatrowej przy maksymalnym wysięgu łopaty nie może przekroczyć 9,5 m. | Wykonawca potwierdza spełnianie wymagań za pomocą dokumentów określonych w pkt. 6.4.3) lit.a) SIWZ na wezwanie zamawiającego | Producent: …………………………………………………............….. Model/nr katalogowy (pełny): …………………..……………… Typ: ……………………………............…. Kod: ………………………………………… Seria: ………………………………………. inne oznaczenie: ………………………
2. | TURBINA WIATROWA
| Wymagane parametry / dopuszczalne granice i odchylenia - moc turbiny wiatrowej nominalna/ znamionowa: 600W ( +/-10W) - prędkość startowa turbiny max. 3,0 m/s, - napięcie 24V, - emisja hałasu max. 52dB, | Wykonawca potwierdza spełnianie wymagań za pomocą dokumentów określonych w pkt. 6.4.3) lit.a) SIWZ na wezwanie zamawiającego | Producent: …………………………………………………............….. Model/nr katalogowy (pełny): …………………..……………… Typ: ……………………………............…. Kod: ………………………………………… Seria: ………………………………………. inne oznaczenie: ………………………
3. | OPRAWA LED
| Wymagane parametry / dopuszczalne granice i odchylenia - moc źródła światła max. 56W, - strumień świetlny min. 6160 lm, - barwa światła 3800K - 4800K - średnia trwałość źródła światła (żywotność) diod LED - min. 50 000 h, - stopień ochrony oprawy min. IP 65, | Wykonawca potwierdza spełnianie wymagań za pomocą dokumentów określonych w pkt. 6.4.3) lit.a) SIWZ na wezwanie zamawiającego | Producent: …………………………………………………............….. Model/nr katalogowy (pełny): …………………..……………… Typ: ……………………………............…. Kod: ………………………………………… Seria: ………………………………………. inne oznaczenie: ………………………
4. | MODUŁY FOTOWOLTAICZNE
| Wymagane parametry / dopuszczalne granice i odchylenia - moc modułu fotowoltaicznego min. 2 x 285 W, - prąd w max punkcie mocy min. 8,40 A, - wydajność mocy panela – min. 17,20 %. | Wykonawca potwierdza spełnianie wymagań za pomocą dokumentów określonych w pkt. 6.4.3) lit.a) SIWZ na wezwanie zamawiającego | Producent: …………………………………………………............….. Model/nr katalogowy (pełny): …………………..……………… Typ: ……………………………............…. Kod: ………………………………………… Seria: ………………………………………. inne oznaczenie: ………………………
5. | REGULATOR MPPT DLA OBSŁUGI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH I TURBINY WIATROWEJ
| Wymagane parametry / dopuszczalne granice i odchylenia - prąd ładowania: 25A (+/-20%) (należy dobrać tak aby zapewniona była maksymalna sprawność i bezawaryjność całego zaoferowanego zestawu) - znamionowe napięcie pracy: 12/24 V DC wybierane automatycznie, - układ sterowania: MPPT z zewnętrznym czujnikiem temperatury, - stopień ochrony obudowy min. IP67, - posiada zabezpieczanie przed odwrotną polaryzacją, | Wykonawca potwierdza spełnianie wymagań za pomocą dokumentów określonych w pkt. 6.4.3) lit.a) SIWZ na wezwanie zamawiającego | Producent: …………………………………………………............….. Model/nr katalogowy (pełny): …………………..……………… Typ: ……………………………............…. Kod: ………………………………………… Seria: ………………………………………. inne oznaczenie: ………………………
6. | AKUMULATORY
| Wymagane parametry / dopuszczalne granice i odchylenia - pojemność 2 x min. 150 Ah, - technologia: akumulatory żelowe - akumulatory bezobsługowe, szczelne, napięcie 12 V. | Wykonawca potwierdza spełnianie wymagań za pomocą dokumentów określonych w pkt. 6.4.3) lit.a) SIWZ na wezwanie zamawiającego | Producent: …………………………………………………............….. Model/nr katalogowy (pełny): …………………..……………… Typ: ……………………………............…. Kod: ………………………………………… Seria: ………………………………………. inne oznaczenie: ………………………
7. | POZOSTAŁE WYMAGANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
| fundament posiada konstrukcję zaprojektowaną do przeniesienia obciążeń wynikających z zamontowania zaproponowanych w ofercie urządzeń tj. słupa, turbiny wiatrowej, paneli fotowoltaicznych, wysięgnika z oprawą LED, regulatorów i obciążeń zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa; Fundament spełnia wymagania określone przepisami prawa oraz wymagania normy EN 14991:2007 (odpowiednik krajowy: PN-EN 14991:2010) wymiary: wys: 150 - 160 cm, szer. 40 - 45 cm x 40 - 45 cm | OŚWIADCZAM, IŻ OFEROWANY PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE W KOL. 2 I ZOSTANIE WYKONANY ZGODNIE Z OCZEKIWANIEM ZAMAWIAJĄCEGO
8. | słup posiada konstrukcję zaprojektowaną do przeniesienia obciążeń wynikających z zawieszenia zaproponowanych w ofercie urządzeń tj. turbiny wiatrowej, paneli fotowoltaicznych, wysięgnika z oprawą LED, regulatorów i obciążeń zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Słup posiada tabliczkę znamionową metalową, z trwale naniesionym numerem kolejnym słupa - numeracja do uzgodnienia z Zamawiającym | OŚWIADCZAM, IŻ OFEROWANY PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE W KOL. 2 I ZOSTANIE WYKONANY ZGODNIE Z OCZEKIWANIEM ZAMAWIAJĄCEGO
9. | turbina wiatrowa z poziomą osią wirnika, posiada funkcję hamowania prądnicy w przypadku nadmiernej prędkości lub/i w przypadku przeładowania akumulatora | OŚWIADCZAM, IŻ OFEROWANY PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE W KOL. 2 I ZOSTANIE WYKONANY ZGODNIE Z OCZEKIWANIEM ZAMAWIAJĄCEGO
10. | oprawa LED posiada odporność na uderzenia min. IK08 | OŚWIADCZAM, IŻ OFEROWANY PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE W KOL. 2 I ZOSTANIE WYKONANY ZGODNIE Z OCZEKIWANIEM ZAMAWIAJĄCEGO
11. | regulator MPPT posiada funkcję automatycznego sterowania redukcją mocą oprawy LED, posiada funkcję czujnika zmierzchowego, automatyczne dopasowanie trybu pracy dodługości trwania nocy, ochronę baterii przed zbyt mocnym rozładowaniem oraz przed przeładowaniem akumulatorów. | OŚWIADCZAM, IŻ OFEROWANY PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE W KOL. 2 I ZOSTANIE WYKONANY ZGODNIE Z OCZEKIWANIEM ZAMAWIAJĄCEGO
12. | akumulatory żelowe głębokiego rozładowania, odporne na cykliczne ładowanie i rozładowywanie, dedykowane do pracy w latarniach fotowolataicznych lub hybrydowych, zabudowane w obudowie z tworzywa sztucznego min IP67 przystosowanej do umieszczenia pod ziemią na głębokości 1m, | OŚWIADCZAM, IŻ OFEROWANY PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE W KOL. 2 I ZOSTANIE WYKONANY ZGODNIE Z OCZEKIWANIEM ZAMAWIAJĄCEGO
13. | słup, wysięgniki, turbina wiatrowa, korpus oprawy LED będą w kolorze czarnym. | OŚWIADCZAM, IŻ OFEROWANE PRODUKTY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE W KOL. 2 I ZOSTANĄ WYKONANY ZGODNIE Z OCZEKIWANIEM ZAMAWIAJĄCEGO
14. | Zamawiający dopuszcza aby oprawa (źródło światła) znajdowała się na wysokości w zakresie od 6m do 8m nad poziomem oświetlonej płaszczyzny. Z uwagi na mnogość dostępnych rozwiązań technologicznych Zamawiający nie podaje dokładnej wysokości montażu modułów fotowoltaicznych. Moduły mają zostać zamontowane w górnej części słupa pod turbiną wiatrową w sposób nie kolidujący z wysięgnikiem, oprawą LED, łopatami turbiny wiatrowej. Rysunki, szkice ujęte w dokumentacji przetargowej przedstawiają przykładowe rozwiązania. | OŚWIADCZAM, IŻ OFEROWANE PRODUKTY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE W KOL. 2 I ZOSTANĄ WYKONANY ZGODNIE Z OCZEKIWANIEM ZAMAWIAJĄCEGO
| Miejscowość, data | Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy