## OBIEKT nr Ob7 – WIATA PRZECHOWYWANIA ODPADÓW W KONTENERACH

## S P I S   Z A W A R T O Ś C I   O P R A C O W A N I A

| PROJEKT BUDOWLANY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS TECHNICZNY |  |  |  | 2 |
| I. | ### DANE OGÓLNE |  |  | 2 |
| 1. | Zadanie |  |  | 2 |
| 2. | Inwestor |  |  | 2 |
| 3. | Adres budowy |  |  | 2 |
| 4. | Podstawa opracowania |  |  | 2 |
| 5. | Opis lokalizacji |  |  | 2 |
| II. | DANE SZCZEGÓŁOWE |  |  | 3 |
| 1. 1.1 | Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego. Dane charakterystyczne |  |  | 3 3 |
| 2. 2.1 2.2 2.3 | Forma architektoniczna i funkcja obiektu Bryła i forma architektoniczna Przewidywana funkcja obiektu. Sposób dostosowania do krajobrazu i otoczenia. |  |  | 3 3 3 3 |
| 3 | Układ konstrukcyjny |  |  | 3 |
| 4. | Rozwiązania materiałowe i wykończeniowe. |  |  | 5 |
| 5. | Dostępność dla osób niepełnosprawnych |  |  | 5 |
| 6. | Wyposażenie budowlano – instalacyjne |  |  | 5 |
| 7, | Charakterystyka energetyczna obiektu. |  |  | 5 |
| 8. | Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko. |  |  | 7 |
| 9. | Zabezpieczenia przeciwpożarowe - warunki ochrony przeciwpożarowej |  |  | 8 |
| 10. | Infomracja dotycząca charakterystyki energetycznej. |  |  | 10 |
| CZĘŚĆ GRAFICZNA |  |  |  |  |
| PB-A-2.0 |  | RZUT FUDNAMENTÓW | 1:50 |  |
| PB-A-2.1 |  | RZUT PRZYZIEMIA | 1:50 |  |
| PB-A-2.2 |  | RZUT DACHU | 1:50 |  |
| PB-A-2.3 |  | PRZEKRÓJ A-A | 1:50 |  |
| PB-A-2.4 |  | PRZEKROJE B-B | 1:50 |  |
| PB-A-2.5 |  | DETAL RYNNY | 1:10 |  |
| PB-A-2.6 |  | DETAL ODBOJU | 1:10 |  |

OPIS TECHNICZNY DO  PROJEKTU  BUDOWLANEGO

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

OBIEKT nr Ob7 – WIATA PRZECHOWYWANIA ODPADÓW W KONTENERACH

I.  DANE OGÓLNE.

1.0. Zadanie:		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W SUSZCU PRZY UL. PIASKOWEJ

w tym: budowa budynku – kontenera socjalno-biurowego, wiaty tymczasowego przechowywania odpadów, wagi samochodowej, rampy najazdowej segragacji odpadów wraz z drogami, placami i infrastrukturą zewnętrzną.

2.0.  Inwestor:		Gmina Suszec

ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec

3.0.  Zamawiający:	Gmina Suszec

ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec

3.0.   Adres budowy :	miejscowość Suszec, ul. Piaskowa

województwo:śląskie, powiat: pszczyński, gmina Suszec, 
jednostka ewidencyjna 241006_2 Suszec, obręb 0006 Suszec, arkusz mapy AR_5, 
dz. nr ewid. 4003/206

4.0.   Podstawa opracowania :

- wypis i wyrys z ewidencji gruntów

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Gminy Suszec 
w dniu 9 lipca 2015 r. Uchwała Nr XI/82/2015

- warunki techniczne przyłączy wod-kan nr PGK/WAR/26/19 z dnia 16.04.2019 r. wydane przez PGK Sp. z o.o. 
w Suszcu

- zatwierdzenie dostawy wody – pismo nr PGK/ZAP/41/19 z dnia 16.04.2019 r. wydane przez PGK Sp. z o.o. 
w Suszcu

- warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanie dnia 20.05.2019 r przez TAURON DYSTRYBUCJA

- opinia o warunkach geologiczno-górniczych nr SRK/KWK_K/TMG-O-5411/1547/19/MS wydana dnia 5.06.2019 r. przez SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Suszcu, Kopalnia Węgla Kamiennego „Krupiński”

- dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną opracowana przez 
GGS-Projekt, Chorzów marzec 2019 r.

- projekt geotechniczny opracowany przez GGS-Projekt, Chorzów marzec 2019 r

- mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500

- uzgodnienia robocze z Inwestorem

- uwarunkowania techniczne oraz polskie normy i przepisy budowlane

5.0.  Lokalizacja.

| 1/. | Miejscowość | Suszec |
| --- | --- | --- |
| 2/. | nr działek | 4003/206 |
| 3/. | powierzchnia działki: | 6325 m2 tj 0,6325 ha |
| 4/. | powierzchnia opracowania | 5 922,9 m2 tj 0,59229 ha |

5.1. Opis lokalizacji.

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w granicach miejscowości Suszec, w gminie Suszec.

Teren pod planowane przedsięwzięcie stanowi teren łąkowy, rolny. Nie posiada utwardzenia w postaci asfaltu, czy bruku. Teren nieogrodzony. Od strony północnej znajduje się linia drzew przeznaczona do wycinki na podstawie odrębnego pozwolenia uzyskanego przez Zamawiającego. Pozostała część terenu pokryta roślinnością trawiastą, gdzieniegdzie znajdują się krzewy oraz niskie drzewa pochodzące z samosiewu.

W południowo-wschodniej części działki jest zlokalizowany słup linii elektroenergetycznej 110kV, wzdłuż którego zachowano w niniejszym opracowaniu strefę kontrolną zgodnie z normą PN-E-05100-1.

II.  DANE SZCZEGÓŁOWE

- Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego

  - Budynki – obiekty – przeznaczenie:

Obiekt nr Ob7 – Wiata tymczasowego przechowywania odpadów w kontenerach 
– budynek zaliczony do kategorii PM.

Oznaczenie kontenerów i pojemników na odpady

| Ozn na PZT | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Miejsce magazynowania na terenie PSZOK |
| --- | --- | --- | --- |
| K6 | 16 01 03 | Zużyte opony | kontener KP7 o pojemności 7 m3 |
| K7 | 17 02 02 | Szkło | kontener KP7 o pojemności 7 m3 |
| K8 | 20 01 02 | Szkło | kontener KP7 o pojemności 7 m3 |
| K9 | 20 01 11 | Tekstylia | kontener o pojemności 7 m3 |
| K10 | 20 01 99 ex | Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły) | kontener KP7 o pojemności 7 m3 |
| K11 | Inne | Wakat | kontener KP7 o pojemności 7 m3 |

1.2. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia na przechowywanie kontenerów 	2,30 m2

1.2. Dane liczbowe obiektów objętych zakresem projektu:

- Powierzchnia zabudowy					248,00 m2

- Powierzchnia całkowita netto= pow. użytkowa 		191,74 m2

- Kubatura całkowita brutto 				1483,04 m3

- Długość budynku – 24,80 m, szerokość budynku - 10,00 m

- Wysokość budynku wg Dz.U. Nr 75 5,98 m

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

2.1 Bryła i forma architektoniczna

Forma architektoniczna i bryła zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Budynek jednokondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony.

2.2 Przewidywana funkcja obiektu.

Budynek ma magazynową – tymczasowego przechowywania odpadów w kontenerach.

Zatrudnienie – nie dotyczy.

2.3 Sposób dostosowania do krajobrazu i otoczenia.

Forma architektoniczna i bryła zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3. Układ konstrukcyjny

3.1. Zastosowane schematy statyczne.

Wg „Projektu budowlanego – branża konstrukcyjna”

3.2. Przyjęte założenia do obliczeń konstrukcyjnych

Wartość obciążeń stałych i zmiennych przyjęto na podstawie odpowiednich, przedmiotowych norm budowlanych.

PN-82/B-02000		- Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

PN-82/B-02001		- Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

PN-80/B-02010/Az1, październik 2006 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

PN-82/B-02003		- Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne technologiczne.

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

PN-82/B-02004		- Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne technologiczne.

Obciążenie pojazdami.

PN-80/B-02010		- Obciążenia w obliczeniach statycznych.

Obciążenie śniegiem.

PN-77/B-02011		- Obciążenia w obliczeniach statycznych.

Obciążenie wiatrem.

PN-88/B-02014		- Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.

PN-90/B-03000		- Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001		- Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.

PN-81/B-03020		- Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Obciążenia klimatyczne	- głębokość przemarzania – II strefa: 1,00 m

Obciążenia użytkowe - obciążenie naziomu 15,00 kN/m2

3.3. Podstawowe  wyniki obliczeń statyczno - wytrzymałościowych.

Wg projektu konstrukcyjnego.

3.4  Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu :

3.4.1. Materiały konstrukcyjne.

Konstrukcja stalowa, sztywne ramy stalowe w rozstawie 3,8m, całość konstrukcji wykonana ze stali S235

Fundamenty - stopy fundamentowe

- beton klasy C25/30, klasa ekspozycji XC2

- beton w elementach prefabrykowanych C35/45

- zbrojenie stalą A-IIIN RB500W

- poziom posadowienia -1,10m (267,83 mnpm)

3.4.2. Fundamenty.

- poziom posadzki parteru 	 ±0,00 = 268,93 mnpm

- poziom posadowienia 		  -1,10

Stopy fundamentowe

3.4.3. Słupy.

- słupy IPE270

3.4.4. Dachy

-- blacha trapezowa T40 t=0,63mm

- płatwie stalowe IPE160

- rygle stalowe IPE220

Całość zabezpieczona antykorozyjnie i przeciwpożarowo zgodnie z pkt. 3.7.

3.4.5. Stężenia, usztywnienia

Ramy stężono w dwóch polach stężeniami połaciowymi z pręta Ø16, oraz stężeniami pionowymi ścian, również z pręta Ø16 oraz rur kwadratowych 60x60x4 i 40x40x4.

3.5. Kategoria geotechniczna obiektu.

Wg normy PN-81/0320 głębokość przemarzania gruntów na omawianym rejonie wynosi 1,00 m ppt.

Projektowany obiekt ze względu na układ warstw geologicznych oraz posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463 z 2012r).

3.6 Warunki gruntowe i sposób posadowienia.

Parametry geotechniczne przyjęto na podstawie „Dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz z Opinią geotechniczną dla inwestycji polegającej na budowie zbiorników podziemnych na ścieki deszczowe i sanitarne w miejscowości Suszec w woj. śląskim” wykonanych przez mgr Łukasza Gąsiora i mgr Agatę Bajer w marcu  2019 r. W celu ich określenia wykonano trzy otwory badawcze do głębokości h = 4,50 ÷ 5,0 m p.p.t.. Na podstawie w/w badań stwierdzono na badanym terenie występowanie utworów czwartorzędowych w postaci piasków średnich i glin. Utwory te występują pod warstwą gleby o średniej miąższości 0,2 ÷ 0,3 m. Na podstawie przeprowadzonych badań na w/w terenie występują proste warunki gruntowe a projektowane obiekty technologiczne zostały zaliczone do pierwszej kategorii geotechnicznej.  Do głębokości 6,0 m p.p.t. nie stwierdzono występowania wód gruntowych.

Na podstawie w/w wymienionych badań do celów projektowania fundamentowania opisanych poniżej obiektów technologicznych, i głębokość ich posadowienia, która jest ustalona na głębokości Hp = 1,0 ÷ 1,20 m p.p.t., przyjęto do obliczeń występowanie w poziomie posadowienia piasków średnich z przewarstwieniami żwiru w stanie średniozagęszczonym – warstwa IIa, o następujących parametrach geotechnicznych:

I D  = 0,50

r = 18,5 kN / m 2

F = 33,0 O

H  =  4,5 m

Wszelkie odstępstwa od założonego modelu podłoża należy zgłosić zespołowi projektowemu.

3.7. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe konstrukcji stalowej.

Zabezpieczenia antykorozyjne - zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej.

Zabezpieczenia przeciwogniowe – zgodnie z punktem 9. Zabezpieczenia przeciwpożarowe - warunki ochrony przeciwpożarowej.

3.8.  Opinia techniczna

Istnieje możliwość wykonania projektowanego obiektu.

4.  Rozwiązania materiałowe i wykończeniowe :

4.1. Elementy konstrukcyjne

- wg pkt. 3.4.

4.2. Balustrady – wyłaz na dach.

- balustrada – brak

- nie projektuje się wyłazu dachowego – obiekt należy wyposażyć w drabinę.

4.3. Ściany działowe

Nie dotyczy.

4.4. Posadzki - warstwy

4.4.1. Posadzka na gruncie. ( wg projektu drogowego )

Układ warstwy nawierzchni – płyty betonowej przy stanowiskach kontenerów

●	monolityczna płyta betonowa z hydrotechnicznego betonu cementowego C-30/37 (XC4 XD2 XF4 W8 na kruszywie łamanym);  płyta dyblowana i kotwiona 				- 23 cm

● warstwa poślizgowa z folii

● podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 grubości 				- 15cm

● warstwa podbudowy (mrozoochronna) z gruntu niespoistego stabilizowanego cementem

Rm=2,5MPa – warstwa grubości							- 20cm

● warstwa odbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem

(z wytwórni) klasy C3/4								- 18 cm

● warstwa odbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem

(z wytwórni) klasy C0,4/0,5*							- 25 cm

4.5. Stolarka i ślusarka - drzwiowa i okienna.

Drzwi:  Nie dotyczy

Okna: Nie dotyczy

4.6. Tynki wewnętrzne  i sufity :

Tynki : Nie dotyczy

4.7. Malowanie i wykończenie ścian :

Nie dotyczy

4.8. Tynki zewnętrzne i wykończenie elewacji

Nie dotyczy

4.9. Opierzenia i parapety zewnętrzne:

Wszystkie opierzenia, obróbki blacharskie

-  blacha stalowa ocynkowana powlekana – grubość  0,6 mm

- malowana na kolor RAL7016

4.10. Rynny i rury spustowe

- z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, minimalna grubość blachy 0,6 mm.

- rynny  150 mm

- rury spustowe zewnętrzne  100 mm

- malowane proszkowo na kolor RAL7016

4.11. Parapety :

Nie dotyczy

4.12. Wentylacja

Nie dotyczy – obiekt otwarty

4.13. Wykończenie terenu bezpośrednio wokół budynku:

Teren utwardzony – nawierzchnia betonowa zgodnie z niniejszym opisem pkt. 4.4.1.

4.14 Izolacje

4.14.1 Izolacje przeciwwilgociowe.

Izolacja pionowa ław i stóp

- hydroizolacyjne masy asfaltowe stosowane na zimno - ABIZOL

Izolacja pozioma ław

- 2 x papa asfaltowa

Izolacja pozioma podposadzkowa

- folia PEHD gr 1,5mm

4.14.2.   Izolacje termiczne :

Nie dotyczy – budynek nieogrzewany

4.15. Dachy

- blacha trapezowa T40 t=0,63mm ze stali S320 w układzie jednoprzęsłowym

- płatwie stalowe HEA120

- rygle stalowe HEA180

Całość zabezpieczona antykorozyjnie i przeciwpożarowo zgodnie z pkt. 3.7.

5. Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Nie przewiduje się miejsc pracy dla niepełnosprawnych.

6. Wyposażenie budowlano – instalacyjne

- Instalacja kanalizacji deszczowej

- Instalacja odgromowa

7. Charakterystyka energetyczna obiektu.

7.1 Bilans mocy urządzeń elektrycznych

Nie dotyczy

7.2. Urządzenia do celów technologicznych

W obiekcie nie występują urządzenia technologiczne.

7.3. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych

Nie dotyczy – obiekt nieogrzewany

7.3.1. Stolarka okienna

Nie dotyczy

7.3.2 Parametry sprawności energetycznych instalacji grzewczej

Nie dotyczy – obiekt nieogrzewany

7.4. Dane rozwiązań budowlanych i instalacyjnych pod względem oszczędności energii.

Projekt wykonano w oparciu o obowiązujące normy i przepisy dotyczące rozwiązań budowlanych. Zastosowano materiały energooszczędne i zapewniające właściwą eksploatację energooszczędną obiektu.

8. Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko.

8.1. Zapotrzebowanie na wodę , ilość i sposób odprowadzenia ścieków.

8.1.1.Przewidywane zapotrzebowanie wody na cele socjalne dla budynku :

Nie dotyczy

8.1.2. Przewidywane zapotrzebowanie wody na cele p-poż

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowycho, dla przedmiotowej inwestycji zapotrzebowanie na wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 l / s przy ciśnieniu 0,2MPa – wyznaczenie zapotrzebowania na ilość wody do celów zewnętrznego gaszenia pożaru zgodnie z pkt. 9.2.13. niniejszego opisu.

8.1.3. Przewidywana ilość ścieków sanitarnych - przyjmuje się w ilości wody  zimnej.

Nie dotyczy.

8.1.4. Przewidywana ilość wód opadowych

Szczegóły w opisie – „Projekt budowlany – Branża sanitarna”

Odprowadzenie wody opadowej poprzez projektowaną kanalizacji deszczowej do projektowanego zbiornika bezodpływowego na wody opadowe oraz na teren zielony na działce 4003/206.

8.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych.

Brak emisji.

8.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów.

Obiekt służy do przechowywania odpadów w szczelnych kontenerach.

8.4. Emisja hałasu i wibracji.

Budynek i jej eksploatacja nie powoduje pogorszenia stanu środowiska w znaczących rozmiarach ani zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego na terenach chronionych pod względem akustycznym.

8.5. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

- Należy usunąć wszelkie drzewa i krzewy pochodzące z samosiewu, wchodzące w kolizję z projektowanym placem i instalacjami podziemnymi.

- Obiekt nie ma wpływu na glebę i wodę. Ścieki bytowe będą odprowadzane do projektowanej kanalizacji sanitarnej.

## 9.    Zabezpieczenia przeciwpożarowe - warunki ochrony przeciwpożarowej.

- 9.1. Ogólna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie).

Wymiary budynku: 24,8 m x 10,0 m, Konstrukcja -  stalowa, Przeznaczenie – przemysłowo-usługowe

Budynek parterowy, niski, zakwalifikowany do PM, powierzchnia użytkowa 191,74 m2.

- 9.2. Charakterystyka pożarowa budynku:

9.2.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji;

- Powierzchnia zabudowy					248,00 m2

- Powierzchnia całkowita netto= pow. użytkowa 		191,74 m2

- Kubatura całkowita brutto 				1483,04 m3

- Długość budynku – 24,80 m, szerokość budynku - 10,00 m

- Wysokość budynku wg Dz.U. Nr 75 5,98 m

- Ilość kondygnacji - 1

9.2.2. Odległość od obiektów sąsiadujących;

Usytuowanie – w odległości 10,m od południowej granicy działki, w odległości 57,4 m od wschodniej granicy działki, 30,30 od zachodniej granicy działki, 12,57 m od budynku kontenera socjalno-biurowego – obiekt nr Ob6, 20,02 m od drogi pożarowej.

2.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych;

Pod wiatą znajdują się następujące kontenery:

| K6 | 16 01 03 | Zużyte opony | kontener KP7 o pojemności 7 m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| K7 | 17 02 02 | Szkło | kontener KP7 o pojemności 7 m3 |
| K8 | 20 01 02 | Szkło | kontener KP7 o pojemności 7 m3 |
| K9 | 20 01 11 | Tekstylia | Kontener na tekstylia o pojemności 7 m3 |
| K10 | 20 01 99 ex | Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły) | kontener KP7 o pojemności 7 m3 |
| K11 | Inne | Wakat | kontener KP7 o pojemności 7 m3 |

Odpady palne znajdują się w kontenerze K6 i K9

K6 – kontener na zużyte opony

1 m3 opon waży 0,15 Mg, czyli: 7 * 0,15 Mg = 1,05 Mg

Ciepło spalania 40 MJ/kg

K9  - kontener na tekstylia o poj. 7,0m3

1 m3  tekstyliów luzem waży ok. 0,09  Mg, czyli: 4,0m3 * 0,09Mg= 0,63 Mg

Ciepło spalania 19 MJ/kg

9.2.4. Przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego;

( 0,63 Mg x 1000 Kg x 19 MJ/kg ) + ( 1,05 Mg x 1000 Kg x 40 MJ/kg ) = 11 970 + 42 000 = 53 970 MJ

Qc=53 970  : 191,71 m2= 281,52 MJ/m2 dla samej wiaty.

Wiata znajduje się w obrębie strefy pożarowej PM, której łączna powierzchnia (łącznie z wiatą) wynosi 800 m2
i obciążenie ogniowe 880 MJ/m2.

9.2.5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach;

Budynek kwalifikuje się do kategorii PM.  Brak przebywania ludzi.

9.2.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;

W obiektach nie występuje zagrożenie wybuchem.

9.2.7. Podział obiektu na strefy pożarowe;

Obiekt znajduje się w obrębie strefy pożarowej PM której łączna powierzchnia (łącznie z wiatą) wynosi 800 m2
i obciążenie ogniowe 880 MJ/m2.

9.2.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Obiekt posiada powierzchnię do 500 m2 i obciążenie ogniowe powyżej 500 MJ/m2.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 215.  ust. 1. Dopuszcza się przyjęcie klasy „E” odporności pożarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2, pod warunkiem zastosowania:
1) wszystkich elementów budynku nierozprzestrzeniających ognia,

2) samoczynnych urządzeń oddymiających w strefach pożarowych o powierzchni przekraczającej 1000 m2.

Przyjęto klasę odporności pożarowej „E”.

Elementy budynków, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, w zakresie klasy odporności ogniowej, spełniają wymagania określone w poniższej tabeli:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1),2) | ściana wewnętrzna1) | przekrycie dachu3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| „E” | (-) | (–) | (-) | (-) | (–) | (–) |

Oznaczenia w tabeli:

R — nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E 	— szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I 	— izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(–) 	— nie stawia się wymagań.

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni. nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30.

5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

Elementy budynku są nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

9.2.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

Wiata ażurowa bez ścian.

Oświetlenie awaryjne nie jest wymagane.

9.2.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostępu ;

Instalacje wentylacyjne, ogrzewcze, gazowe, kontroli dostępu - nie występują.

Przejścia instalacji przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego – nie występują. Brak przepustów.

Występuje instalacja odgromowa.

9.2.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych ;

W budynku nie jest wymagany system sygnalizacji pożarowej. W obiekcie, ze względu na klasę odporności ogniowej i obciążenie ogniowe nie ma instalacji hydrantów wewnętrznych. Budynek wyposażono w instalację odgromową w wykonaniu podstawowym. Do instalacji odgromowej należy podłączyć wszystkie metalowe części i urządzenia znajdujące się na dachu.

9.2.12. Wyposażenie w gaśnice ;

Obiekt wyposażyć w dwie gaśnice przenośne o masie 12 kg środka gaśniczego każda, spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN). Gaśnice będą dostosowane do gaszenia tych grup pożarów, które mogą w nich wystąpić, tj. A, B, C.

Gaśnice rozmieszczone w widocznych miejscach w wiacie, w taki sposób, aby odległość z każdego miejsca 
w obiekcie do najbliższej gaśnicy nie przekraczała 30m.

Gaśnice w budynku są rozmieszczone:

- w miejscach łatwo dostępnych i widocznych

- w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki)

Miejsca usytuowania gaśnic oznakowane zgodnie z Polską Normą.

9.2.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;

9.2.14. Drogi pożarowe.

Do projektowanych budynków i obiektów jest zaprojektowany dojazd pożarowy z nawierzchnią tłuczniową o szerokości 4,0m i nośności 100kN na oś, zgodnie z planem sytuacyjnym – załącznik nr 1 i projektem zagospodarowania tereniu – rysunek PB-PZT-01. Zakład Usług Komunalnych w Gryficach, będący zarządcą terenu, przez który przebiega dojazd pożarowy, wyraził zgodę na przebieg wskazanej w projekcie budowlanym drogi pismem nr OWK.4020.5.2018.AD. z dnia 6.11.2018 r. (w załączeniu). Obiekt OB2 znajduje się w odległości 7m od krawędzi drogi stanowiącej dojazd pożarowy.

Zgodnie z paragrafem 3 ust.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej ( Dz.U., poz. 2117 ), niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej, ponieważ nie zachodzi żaden z przypadków wymienionych w tym paragrafie.

## 10.    Charakterystyka energetyczna.

Nie dotyczy obiekt nieogrzewany, otwarty.

mgr inż. arch. Szymon Trzebiatowski

uprawnienia budowlane nr 36/WPOKK/2016

w specjalności architektonicznej do projektowania

i kierowania robotami bez ograniczeń