ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I.OPIS TECHNICZNY

1.1.	Przedmiot opracowania	2

1.2.	Zakres opracowania	2

1.3.	Podstawa opracowania	2

1.4.	Parametry powietrza zewnętrznego	2

1.5.	Założenia projektowe	3

1.6.	Charakterystyka energetyczna budynku	3

2.1	Instalacja grzewcza z możliwością chłodzenia	4

2.2	Instalacja wody zimnej i ciepłej	8

2.3	Instalacja kanalizacji sanitarnej	11

3.0	Wytyczne branżowe	12

3.1	Branża konstrukcyjno-budowlana	12

3.2	Branża elektryczna	12

3.3	Wytyczne automatyki	12

4.0	Uwagi końcowe	12

5.0	BIOZ	13

II. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

III.RYSUNKI

| Nr rysunku | Tytuł rysunku | Skala rysunku |
| --- | --- | --- |
| PB-ISw-1.0 | Instalacja centralnego ogrzewania – rzut parteru | 1:50 |
| PB-ISw-2.0 | Instalacja centralnego ogrzewania – rozwinięcie | 1:50 |
| PB-ISw-3.0 | Schemat źródła ciepła | ------ |
| PB-ISw-4.0 | Instalacja wod.-kan. – rzut parteru | 1:50 |
| PB-ISw-5.0 | Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej | 1:100 |
| PB-ISw-6.0 | Rozwinięcie instalacji wody | 1:50 |

- OPIS TECHNICZNY

- Dane ogólne

  - Przedmiot opracowania

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na działce nr. ew. 4003/206 w Suszcu.

  - Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje wykonanie następujących instalacji sanitarnych w budynku kontenerowym PSZOK:

- Instalacji centralnego ogrzewania wraz z doborem źródła ciepła

- Instalacji wody zimnej i ciepłej

- Instalacji kanalizacji sanitarnej

  - Podstawa opracowania

Podstawą niniejszego opracowania jest:

- Zlecenie Inwestora,

- Projekt  architektoniczno-budowlany

- Projekt zagospodarowania terenu

- Warunki techniczne na podłączenie do sieci wodociągowej ;

- Uzgodnienia międzybranżowe,

- Obowiązujące przepisy prawa oraz normy branżowe, a w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002 wraz z późniejszymi zmianami);

  - Parametry powietrza zewnętrznego

Parametry obliczeniowe dla obliczeń zapotrzebowania energii cieplnej dla układów wentylacyjnych w okresach zimowym przyjęto zgodnie z tablicą 1.1

Tablica 1.1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

| Pora roku | Temperatura oblicz. [oC] | Wilgotność względna [%] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Zima | -20 | 100 | PN-EN 12831:2006 |
| Lato | +30 | 45 | PN-76/B-03420 |

Obliczeniowe temperatury powietrza w pomieszczeniach przyjęto zgodnie z warunkami technicznymi  Dz. U. Nr 75.

- Pom. biurowe ti= +20oC,

- Korytarz ti= +20oC,

- WC, toaleta ti= +20oC,

Krotności wymian powietrza wentylacyjnego przyjęte do obliczeń – podstawa norma – PN-EN 12831 :

- pomieszczenia biurowe , korytarz  - 1 wym/h

- wc – 4 wym/h

  - Założenia projektowe

- Źródłem wody bytowej dla budynku jest projektowane przyłącze wodociągowe  podłączone do istniejącej sieci wodociągowej. Węzeł wodomierzowy zlokalizowany będzie na parterze budynku , zaraz za ścianą zewnętrzną. Projekt przyłącza wodociągowego jest poza zakresem niniejszego opracowania;

- Źródłem ciepłej wody użytkowej będą podgrzewacze c.w.u.  „podumywalkowe”

- Odprowadzenie ścieków sanitarnych projektuje się do szczelnego prefabrykowanego zbiornika    bezodpływowego . Projekt przykanalika  zawarto w opracowaniu dotyczącym instalacji zewnętrznych;

- Odprowadzenie wód opadowych  ( oddzielne opracowanie);

- Źródłem ciepła dla projektowanego budynku będzie powietrzna pompa ciepła typu split zlokalizowana w  pomieszczeniu socjalnym ( dobrano urządzenie wraz z instalacją umożliwiającą chłodzenie pomieszczeń w okresie letnim);

  - Charakterystyka energetyczna budynku

    - Właściwości cieplne przegród budynku

W obiekcie projektuje się przegrody dostosowując je do obowiązujących przepisów. Wartości współczynników przenikania ciepła przedstawiają się następująco:

- ściana zewnętrzna 						uSZ= 0,23 W/m2K,

- okna zewnętrzne 						uok= 1,10 W/m2K,

- drzwi zewnętrzne 						uDZ= 1,50 W/m2K,

- podłoga na gruncie						uPnGI= 0,29 W/m2K,

- dach – stropodach	 					uStPnO= 0,18 W/m2K,

    - Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło

W  projekcie zastosowano alternatywny system zaopatrzenia w energię w postaci pompy ciepła wykorzystującej jako źródło energii ciepło z powietrza zewnętrznego.

Wobec powyższego nie przewiduje się wykonania analizy porównawczej techniczno-ekonomicznej.

    - Spełnienie wymagań dotyczących oszczędności energii  zawartych w przepisach techniczno-budowlanych

Wymagania izolacyjności cieplnej przewodów i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego (w momencie zastosowania materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej):

| Lp | Rodzaj przewodu lub komponentu | min. grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(mK) (min) wg rozporządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wew. do 22mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wew. od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wew. od 35 do 100 mm | równa średnicy wew. rury |
| 4 | Średnica wew. powyżej 100 mm | 100 mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | ½ wymagań z poz. 1-4 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | ½ wymagań z poz. 1-4 |
| 7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6 mm |
| 8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 40mm |
| 9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 80 mm |
| 10 | Przewody wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku (izolacja powietrznoszczelna) | ½ wymagań z poz. 1-4 |
| 11 | Przewody wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku (izolacja powietrznoszczelna) | ½ wymagań z poz. 1-4 |

    - Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Wg pkt II. opracowania

- Opis rozwiązań technicznych instalacji sanitarnych

  - Instalacja grzewcza z możliwością chłodzenia

Parametry projektowanej instalacji c.o.:

-  tz/tp = 45/40 oC ( zima ) ;

-  tz/tp = 8/13 oC ( lato ) ;

- zapotrzebowanie ciepła – 1,9 kW

- ciśnienie dyspozycyjne – 27,0 kPa

- pojemność instalacji –  9,0 l

Źródłem ciepła ( chłodu) dla projektowanego obiektu będzie powietrzna pompa ciepła typu split o parametrach:

Dane dotyczące mocy grzewczej wg EN 14511 (A2/W35 0C, dt = 5K);

- znamionowa moc cieplna  - 4,2 kW

- prędkość obrotowa  wentylatora –  800 1/min

- pobór mocy elektrycznej – 1,01 kW

- COP w trybie grzewczym – 3,59

- regulacja mocy – 3,2 – 8,4 kW

- minimalna temp. na wlocie -  - 22 oC

Dane dotyczące mocy  w trybie chłodzenia wg EN 14511 (A35/W7, dt = 5K );

- znamionowa  wydajność chłodnicza  - 1,92 kW

- pobór mocy elektrycznej – 1,14 kW

- EER w trybie chłodzenia – 1,69

- regulacja mocy –  1,5 do 5,5  kW

- maksymalna temp. na wlocie -  + 48 oC

Parametry elektryczne

Moduł zewnętrzny -  1/N/PE 230V/50HZ,

zabezpieczenie przyłącza el. bezpiecznik 25

- prąd rozruchowy sprężarki – 2A

Moduł wewnętrzny -  1/N/PE 230V/50HZ,

zabezpieczenie przyłącza el.  B 16 A

Pobór mocy elektrycznej ( maksymalny) : - 5,0 kW

+Grzałka – 6,0 kW

Stan dostawy fabrycznej pompy ciepła:

Kompaktowa pompa ciepła w wersji Split złożona z modułu wewnętrznego i zewnętrznego;

Moduł wewnętrzny:

- wbudowana wysokoefektywna pompa obiegowa,

- armatura zabezpieczająca z zaworem bezpieczeństwa , manometrem i odpowietrznikiem,

- regulator pompy ciepła z czujnikiem temperatury zewnętrznej

- uchwyt ścienny

Moduł zewnętrzny:

- wypełnienie robocze czynnikiem R410A ( dla 12 m przewodów) ,

- przyłącza zaciskowe do przewodów czynnika chłodniczego,

- sprężarka inwerterowa  z izolacją akustyczną,

- zawór odwracający

- 4 – drogowy zawór przełączny i elektroniczny zawór rozprężny,

- wentylator,

- parownik

- systemowa konstrukcja wsporcza.

Masa modułu wewnętrznego -  45 kg

Masa modułu zewnętrznego  -  77 kg

Pompę ciepła jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną przewiduje się montować na zawiesiach dedykowanych przez producenta urządzeń.

Dodatkowo komplet czujników współpracujących z regulatorem pompy ciepła.

W celu zapewnienia minimalnego przepływu przez pompę ciepła zaprojektowano bufor – zbiornik izolowany o pojemności całkowitej 40 l ( Vu = 39,0 l).

Wzrost pojemności wody grzewczej w układzie skompensowany zostanie poprzez ciśnieniowe naczynie wzbiorcze ( dostawa z pompą ciepła).

Całkowita pojemność wody w instalacji - 55,0 l.

- Minimalną  pojemność  naczynia  określono przy następujących   założeniach :

- 1 	=   0.9996 kg/dm3			dla t1 = 10oC

- tm 	=  50 oC

-  	=   0.0118 dm3/kg

- Pojemność użytkowa naczynia:

- Vu	=  1.1 550.99960.0118 = 0,714 dm3

- Vu	= 0,714 dm3

- Pojemność całkowita naczynia dla :

- pmax 	=  0.2 MPa

- p          =  0.1 MPa

- Vn	=  0,714  [( 0.2 + 1)/(0.2 -0.1)]=8,6 dm3

- Vn	= 8,6 dm3

- Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe Vu = 10 l  , pmax = 3 bar, ( naczynie w dostawie z pompą ciepła),ciśnienie wstępne fabryczne – 1 bar - 1  szt.

- Średnica rury wzbiorczej (wg PN-91/B-02414)

- Przyjęto minimalną średnicę rury wzbiorczej  Dn 25.

Obieg grzewczy centralnego ogrzewania ( obieg chłodzący)

Z pompy ciepła czynnik grzewczy ( chłodzący)  doprowadzony zostaje do poszczególnych odbiorników. Obieg wody wymuszony zostanie pompą obiegową. Jako elementy grzejne ( chłodzące)  zaprojektowano klimakonwektory , z zaworami regulacyjnymi ( oznaczenie AB QM).  Przewiduje się montaż zaworów  automatycznych z funkcją ograniczenia przepływu maksymalnego wyposażonych w siłowniki (on/off).Lokalizację klimakonwektorów pokazano na rysunku.

Pompa ciepła dzięki odwróconemu obiegowi zapewnia funkcje grzania lub chłodzenia pomieszczeń.

Przewiduje się montaż klimakonwektorów  do pracy w instalacji dwururowej. System regulacji zapewnia możliwość kontroli temperatury czynnika  i prędkości obrotowej wentylatorów.

Projektuje się zastosowanie klimakonwektorów przypodłogowych w pomieszczeniu łazienki i pomieszczeniu biurowym  o parametrach:

- wysokość – 595 mm

- długość – 800 mm  i 1000 mm

- szerokość -  153 mm

- pobór mocy elektrycznej – 35,0 W, 230 V.

Skropliny  z klimakonwektorów  odprowadzić w sposób zorganizowany do kanalizacji sanitarnej.

Klimakonwektory należy doposażyć w pompki skroplin o wysokości podnoszenia dostosowanej do punktu odbioru skroplin.

Zaprojektowano instalację c.o. wodną, pompową, pracująca w układzie zamkniętym.

Instalację rozprowadzającą czynnik grzewczy do grzejników   wykonać z rur PE-RT/AL/PE-RT – instalację prowadzić po wierzch ścian, pod sufitem..  Projektuje się rury łączone poprzez połączenia  zaprasowywane z pierścieniem stalowym lub zaciskowe skręcane.

Właściwości rur i zakres warunków ich eksploatacji są zgodne z normą PN EN ISO 15875–2:2005.

Zaprojektowano rury o parametrach:

	temperatura robocza do 80oC

	temperatura max.  do 90oC

	temperatura awar. do 100oC

	maksymalne ciśnienie robocze 6 bar .

Grubość izolacji należy dobierać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. z 2015r poz.1422) wraz z późniejszymi zmianami. W przypadku zastosowania materiału izolacyjnego o współczynniki przewodzenia ciepła λ o wartości innej niż podana w w.w. Rozporządzeniu, izolację dostosować do wymagań.

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany) wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających swobodne przemieszczanie się przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na rurze. Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki zamontowane w najwyższych punktach instalacji. Odwodnienie instalacji przewidziano za pomocą zaworów spustowych  umieszczonych w najniższych punktach  instalacji.

Na instalacji c.o. należy wykonać kompensację przewodów. Kompensację wydłużeń termicznych wykonać poprzez wykorzystanie naturalnych załamań tras instalacji. Trasy instalacji, średnice rur podane w części rysunkowej opracowania.  Po wykonaniu instalacji wykonać należy próbę ciśnieniową.

Ciśnienie próby wynosi 5 bar.

Pompa ciepła będzie fabrycznie wyposażona w zawór bezpieczeństwa.

  - Instalacja wody zimnej i ciepłej

Bilans zapotrzebowania wody zimnej na cele bytowo – gospodarcze dla projektowanego budynku:

Obliczenie przepływu wody zimnej zgodnie z PN-92/B-01706 :

- miska ustępowa		   1 x 0,13 = 0,13 dm3/s

- umywalka			   1 x 0,14 = 0,14 dm3/s

- zlewozmywak		   1 x 0,14 = 0,14 dm3/s

- złączka do węża		   2 x 0,30 = 0,30 dm3/s

_______________________________________________________

Suma:				 qn = 1,01 dm3/s

Przepływ obliczeniowy wody zimnej dla całego budynku wg zależności:

qz.w. = 0,682 x (1,01) 0,45 - 0,14 = 0,55 dm3/s = 1,98 m3/h

Wejście wodociągu do budynku rurociągiem z PE100 SDR11 Dz40.

Wewnętrzną instalację wody projektuje się z rur wielowarstwowych, z wkładką aluminiową łączonych przy pomocy rozwiązań systemowych.

Rozprowadzenie przewodów wody zimnej i ciepłej przewidziano po wierzchu ścian. Instalację prowadzić w sposób zapewniający samokompensację wydłużeń cieplnych. Instalację wykonać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta danego systemu.

Źródłem ciepłej wody użytkowej będzie elektryczny podgrzewacz c.w.u. V = 6,0 l;

1,5 kW, jeden pod umywalką oraz jeden pod zlewem.

Przewody wodne przewiduje się zaizolować termicznie otuliną rurową z polietylenu zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

Punkty poboru wody zaopatrzone w zawory odcinające kulowe.

Biały montaż zgodnie z wytycznymi Inwestora.

.

Próby i badania

Przed przystąpieniem do badania szczelności instalację poddawaną próbie należy przepłukać skutecznie wodą. Budynek, w którym odbywa się próba nie powinien być przemarznięty. Próby wykonywać w temperaturach dodatnich. Badanie szczelności należy przeprowadzić przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia części instalacji, wówczas badanie należy przeprowadzić dla części zakrywanej instalacji w ramach odbiorów częściowych.  Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą – badanie powietrzem należy przeprowadzać w przypadkach szczególnie uzasadnionych (możliwość zamarzania wody w instalacji). Ciśnienie próby nie może być przekraczane. Do przeprowadzenia próby należy użyć pompy ręcznej do badania szczelności i manometr. Pompa powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, spustowy i zwrotny. Manometr tarczowy powinien mieć zakres pomiarowy o 50% większy niż ciśnienie próby i podziałkę do 0,2bar. Próbę przeprowadzić, co najmniej po jednej dobie od stwierdzenia gotowości instalacji do przeprowadzenia próby. Temperatura otoczenia w trakcie przeprowadzania próby nie powinna zmieniać się o więcej niż ±3K.

Ogólne wymagania przy montażu i odbiorze instalacji wodociągowych

Prowadzenie przewodów:

- Zabrania się prowadzenia przewodów wodociągowych powyżej przewodów grzewczych, przewodów gazowych i gołych przewodów elektrycznych. Przewody wody zimnej nie powinny być prowadzone powyżej przewodów instalacji ciepłej wody.

- Przewody wodociągowe rozdzielcze powinny być prowadzone po ścianach wewnętrznych budynku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie przewodów w ziemi na głębokości, co najmniej 0,30m od poziomu podłogi do wierzchu przewodów lub w odkrywanych kanałach podłogowych, w sposób nienaruszający równowagi gruntu pod fundamentem budowli.

- Niedopuszczalne jest układanie przewodów w gruncie, jeżeli podłoga lub podłoże tworzy szczelną płytę nad przewodem.

- Przewody układane w ziemi należy odpowiednio zabezpieczyć przed korozją.

- Jeżeli trasa przewodu prowadzi do kolizji z ławą fundamentową obiektu, to dopuszcza się podniesienie przewodu w bezpośrednim sąsiedztwie ławy lub stopy na wysokość umożliwiającą ominięcie przeszkody, przy czym głębokość przykrycia przewodu w tym miejscu nie może być mniejsza niż głębokość przemarzania gruntu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się mniejsze przykrycie przewodu, pod warunkiem jego odpowiedniej izolacji termicznej. Na tym odcinku nie należy montować jakiejkolwiek armatury.

- Przewody instalacji wodociągowych w budynkach należy prowadzić tak, aby były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Można je prowadzić po ścianach, kanałach lub szybach instalacyjnych oraz w bruzdach ściennych, z pozostawieniem izolacji powietrznej dookoła rur.

- Zamurowywanie przewodów na stałe w ścianach jest niedopuszczalne, z wyjątkiem krótkich odcinków podejść do armatury czerpalnej.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie instalacji wodnych w pomieszczeniach przeznaczonych na urządzenia energetyczne lub telekomunikacyjne.

- Wewnętrzne przewody instalacji wodociągowych powinny być układane w kierunku prostopadłym lub równoległym do najbliższych ścian.

- Przewody instalacji wody zimnej, ciepłej i przewody cyrkulacyjne powinny być ułożone równolegle do siebie. Odchylenie od równoległości od pionu w granicach 1 kondygnacji nie powinno być większe niż +/- 10mm.

- Spadek przewodu powinien umożliwiać spuszczenie wody i odpowietrzenie.

- Spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczania z nich wody w jednym lub w kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia instalacji przez najwyżej położone punkty czerpalne wody.

- W miejscach przeprowadzania rur przez przegrody budowlane powinny być założone tuleje, co najmniej o 1cm dłuższe niż grubość ściany lub stropu. Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym. W miejscach przejść przez ściany i stropy nie powinny być wykonywane połączenia rur.

- Odległość przewodu nieotulonego lub otuliny przewodu otulonego od ściany powinna wynosić, co najmniej:

  - dla średnicy rur do 40mm		3cm

- Te same odległości powinny być zachowane pomiędzy rurami lub ich otulinami, a stropem lub podłogą.

- Instalacje, w których występują elementy miedziane lub ze stopów miedzi - nie należy montować tych elementów przed elementami wykonanymi ze stali ocynkowanej. Wymaganie to nie dotyczy wyrobów z mosiądzu.

- Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników.

- Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Przewody pionowe powinny mieć uchwyty w odległości najmniej 2,5m.

- Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych stalowych:

- średnica nominalna		odległość pomiędzy punktami mocowania

15-20					1,5m

25-32					2,0m

- Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów z rur PE/AL/PE i PEX/AL/PEX.

- Przewody poziome:

16x2,0					1,0m

20x2,0					1,0m

25x2,0 i powyżej			1,5m

- Przewody pionowe:

16x2,0					1,0m

20x2,0 i powyżej			1,5m

- Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur.

- Prowadzone po powierzchni ścian podejścia czerpalne powinny być przy punktach poboru wody dodatkowo mocowane.

- Izolacje cieplne przewodów. Fragmenty instalacji, w otoczeniu, których temperatura może spaść poniżej 0°C powinny mieć możliwość opróżnienia wody. Należy izolować przewody wody zimnej biegnące w pobliżu źródeł ciepła mogących spowodować podwyższenie temperatury wody.

- Spusty wody powinny być zainstalowane:

- w najniższych punktach instalacji oraz na każdym pionowym przewodzie wodociągowym;

- na podłączeniu wodomierzowym bezpośrednio za zestawem wodomierzowym;

- dla fragmentu instalacji i urządzeń, w otoczeniu, których temperatura może spaść poniżej 0°C;

- dla poszczególnych urządzeń i zbiorników przeznaczonych do magazynowania i podnoszenia wody.

- Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. Zawory odcinające i spustowe muszą być umieszczone w miejscu, w którym temperatura nie spada poniżej +5°C. Zawory odcinające należy montować:

- na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do lokalu użytkowego należy, w miejscu łatwo dostępnym, zainstalować zawór przelotowy;

- przed urządzeniami do podnoszenia ciśnienia wody lub jej centralnego podgrzewania;

- na podłączeniu wodociągowym za wodomierzem, jako tzw. zawór główny;

- w miejscu umożliwiającym odcięcie wody od pionu;

- na odgałęzieniu od pionu do pojedynczego lub do grupy punktów czerpalnych jednego rodzaju;

- na przewodach doprowadzających wodę do pralek automatycznych oraz urządzeń spłukujących miski ustępowe i pisuary.

- Zawory z końcówkami gwintowanymi należy łączyć z przewodami za pomocą dwuzłączek ocynkowanych. Zawory muszą być umieszczone w miejscu, w którym temperatura nie spada poniżej +5°C.

- Wysokość ustawienia armatury czerpalnej. Jeżeli nie ma specjalnych wymagań, wysokość ustawienia armatury powinna być następująca:

  - zawory czerpalne ścienna do zlewów oraz baterie ścienne do umywalek, zmywaków, zlewozmywaków – 0,25~0,35m nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi wylotu podejścia czerpalnego.

- Ciśnienie wody przed punktem czerpalnym nie powinno przekraczać 0,6MPa.

- Temperatura wody cieplej w punkcie czerpalnym nie powinna być niższa niż 45°C. W instalacjach z centralnym przygotowaniem ciepłej wody zaleca się stosowanie pompowej cyrkulacji wody realizowanej w przewodach rozdzielczych. Temperatura wody cieplej na wlocie do instalacji nie powinna przekraczać 60°C.

- Bezpośrednie połączenie przewodów ciepłej i zimnej wody jest niedopuszczalne.

- Materiały instalacyjne stykające się z wodą powinny mieć świadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia.

- Urządzenia wbudowane w instalacje podlegające dozorowi technicznemu powinny mieć świadectwo dopuszczające je do stosowania.

- Wszystkie połączenia AKPiA instalacji wodnych oraz podłączenia elektryczne przyborów sanitarnych są w zakresie wykonawcy instalacji wodociągowych.

  - Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przepływ obliczeniowy ścieków sanitarnych przyjmuje się równy zużyciu wody tj. = 0,55 dm3/s.

Projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych ze wszystkich odbiorników projektowaną kanalizacją podposadzkową do zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Instalację wewnętrznej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej należy montować z rur PVC-U klasy S łączonych kielichowo na uszczelki gumowe, na podsypce i obsypce piaskowej o minimalnej gr. 15cm. Piony kanalizacyjne wyposażyć w rewizje kanalizacyjne.

Pion K1 należy odpowietrzyć poprzez wyprowadzenie przewodu ponad poziom dachu – zakończyć wywiewką kanalizacyjną.

Podejścia pod poszczególne przybory prowadzić ze spadkiem min. 2,0% w kierunku do pionu. Przewody prowadzone są prostopadle lub równolegle do przegród budowlanych. Każdy przybór sanitarny podłączony do instalacji kanalizacyjnej musi posiadać zamknięcie wodne. Syfony odpływowe można łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą kolan redukcyjnych, złączek kolanowych.

Przewody poziome kanalizacyjne należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Wszystkie przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych uszczelnionych masą elastyczną.

Projektuje się wykonanie jednego przewodu zbiorczego PVC ø160 mm odprowadzającego ścieki do studzienki kanalizacyjnej znajdującego się w zakresie opracowania instalacji zewnętrznych. Przewód należy ułożyć poniżej głębokości przemarzania. W przypadku wypłycenia rurociągu ( przykrycia mniejszego niż 1,2m), należy go docieplić np. 30 cm warstwą keramzytu.

Odbiór robót

Odbiory międzyoperacyjne - odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu:

- przebiegu tras kanalizacyjnych,

- szczelności podłączeń kanalizacyjnych,

- sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,

- elementów kompensacji

- lokalizacji przyborów sanitarnych.

Odbiór częściowy - odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. przebicia, wykopy i inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór techniczny końcowy - przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną.

Ponadto należy skontrolować:

- użycie właściwych materiałów,

- odległości przewodów kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych,

- prawidłowość wykonania podłączeń,

- prawidłowość wykonania umocowań punktów stałych i przesuwnych,

- prawidłowość kompensacji,

- wielkość spadków przewodów,

- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych.

Instalację odprowadzenia skroplin z klimakonwektorów  wykonać z rur PP 16 x2 łączonych przez zgrzewanie.

Skropliny z klimakonwektora w pom. socjalnym odprowadzić nad zlew, skropliny z klimakonwektora w łazience odprowadzić nad umywalkę.

- Wytyczne branżowe

## Branża konstrukcyjno-budowlana

- elementy konstrukcyjne przystosować do montażu elementów technologicznych projektowanych instalacji,

- zapewnić dojścia serwisowe dla projektowanych instalacji,

- otwory i ewentualne wzmocnienia dla przejść instalacji przez dach,

- wykonać otwory wentylacyjne na potrzeby wywiewu grawitacyjnego z pomieszczeń,

- otwory dla przejść instalacyjnych 5 cm większe od wymiaru przewodu z każdej strony,

- drzwi wewnętrzne przewidywane do migracji powietrza należy wyposażyć w kratkę wentylacyjną o polu wolnego przekroju A0=0,04 m2 lub zamontować powyżej poziomu posadzki ze szczeliną A0=0,04 m2

- przejścia instalacyjne przez przegrody stanowiące wydzielenie ogniowe wykonać jako odporne ogniowo,

- Uszczelnić wszystkie wyjścia przez dach ,

## Branża elektryczna

- do wszystkich odbiorników doprowadzić zasilanie elektryczne:

- pompa ciepła jednostka zewnętrzna i wewnętrzna, pompa obiegowa c.o. zgodnie z pkt. 2.1 i  schematem rys 3

- podgrzewacze wody pod umywalką  i zlewozmywakiem  - 2 x 1,5  kW

- klimakonwektory – 2 x 35,0 W

- regulator klimakonwektora oraz siłownik zaworu regulacyjnego

- pompki skroplin

## Wytyczne automatyki

- Wszystkie urządzenia należy wyposażyć w systemy automatycznej regulacji oraz pełne okablowanie umożliwiające autonomiczną pracę zgodnie z wytycznymi Inwestora i producenta urządzeń.

- Uwagi końcowe

- całość robót wykonywać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami bhp, p-poż, sanepidem, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal zeszyt 5, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal zeszyt 6, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” COBRTI Instal Zeszyt 7, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI Instal Zeszyt 12, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”,

- opis techniczny należy rozpatrywać łącznie z rysunkami. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż,

- przed przystąpieniem do zamówień należy sprawdzić wszystkie istotne elementy na budowie. W  przypadku wątpliwości lub zmianami w niniejszym projekcie skontaktować się z projektantem. Po wyborze urządzeń projekt należy zweryfikować pod kątem parametrów wybranych urządzeń i wykonać rysunki warsztatowe. Przystąpienie do zamówień jest jednoznaczne z akceptacją rozwiązań i zestawień zawartych w projekcie,

- wszystkie zastosowane materiały i wykonane prace winny być zgodnie z wytycznymi producenta danego rozwiązania technologicznego.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnych instalacji objętych niniejszym opracowaniem (dostawa, montaż, uruchomienie, przeszkolenie obsługi) oraz zapewnienia ich pełnej funkcjonalności. W zakresie wykonania instalacji sanitarnych wg niniejszej dokumentacji jest wykonanie jej wraz z niezbędnymi urządzeniami i okablowaniem dla  automatycznej regulacji oraz sterowania realizującej funkcje pracy. Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi, elektrycznymi oraz branżą budowlaną. Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się częściami. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach winny być traktowane jakby były ujęte w obu. Dokumentację należy rozpatrywać kompleksowo wraz z pozostałymi branżami.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy. Przed zamówieniem elementów instalacyjnych należy sprawdzić wszystkie istotne elementy i wymiary na budowie. Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów, dokumentację powykonawczą oraz protokolarny odbiór w obecności przedstawiciela Inwestora.

Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem. W przypadku wystąpienia wątpliwości należy zwrócić się z zapytaniem do projektanta.

- BIOZ

Informacja na temat

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

do

Projektu Budowlanego w zakresie instalacji sanitarnych

(wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych, gazowych i ogrzewczych )

Poznań, maj 2017

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia będąca częścią Projektu Budowlanego instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych, oraz ogrzewczych) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt budowlany instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych, oraz grzewczych

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

W trakcie wykonywania robót budowlano - instalacyjnych należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

- praca na wysokości (dopuszcza się do pracy na wysokości tylko osoby posiadające odpowiednie badania lekarskie),

- zastosowanie materiałów i urządzeń ciężkich,

- stosowanie materiałów żrących lub cuchnących - chemikaliów niebezpiecznych grożących zatruciem lub uszkodzeniem powłoki skórnej,

- praca z narzędziami elektrycznymi (elektronarzędzia, spawanie),

- występowanie gorącej wody oraz zgrzewania materiałów,

- hałas pochodzący od maszyn i urządzeń,

- wykonywanie wykopów (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemią, możliwość występowania licznego uzbrojenia podziemnego w otwartych wykopach).

- w przypadku układania rur (kanalizacyjnych, wodnych) w wykopach oraz osadzania w nich studni (kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej) oraz wpustów (kanalizacji deszczowej) należy wykopy te zabezpieczyć przed osunięciem się ziemi oraz przed wpadnięciem do nich pracowników. Należy zachować ostrożność przy wykonaniu wykopów w miejscach istniejącej sieci elektroenergetycznej (możliwość porażenia prądem), gazowych (możliwość wybuchu) oraz podczas ich zasypywania.

4. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW

Roboty będą prowadzone przez firmy posiadające niezbędne uprawnienia do prowadzenia robót.

Pracownicy posiadać winni wszelkie niezbędne uprawnienia do prowadzenia robót, a prawidłowość ich wykonania będzie sprawdzał Inspektor Nadzoru posiadający wszelkie niezbędne do tego uprawnienia i pozwolenia.

5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE

NIEBEZPIECZEŃSTWU

Teren budowy będzie ogrodzony, w sposób uniemożliwiający przebywanie osobom postronnym. Ewentualne przejścia w pobliżu budowy powinny być odpowiednio zabezpieczone i zorganizowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo.

Wykopy zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.

W trakcie robót budowlano-instalacyjnych należy przede wszystkim chronić głowę i oczy. Bezwzględnie używać okularów ochronnych, kasków, rękawic i obuwia z osłoną palców. Bezwzględnie stosować różnego rodzaju osłony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robót muszą być przeszkoleni w zakresie BHP.

6. UWAGI KOŃCOWE

Wszelkie prace należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poż., a także zgodnie z „Rozporządzeniem M.G.P. i B. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75/2002) wraz z poprawkami.

7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

A. Instalacja c.o.

1.  Rury PE-RT/Al/PE   Multi Universal

- 25x 2,5 		 6,0 m

- 20x 2,0 		 10,0 m

- 16x 2,0 		  9,0 m

2. Klimakonwektor :

-  L = 0,8m  -  1szt

-  L = 1,0m   -  1szt

3. Zawór równoważący z siłownikiem

-  Dn 10 – 1 szt

-  Dn 15 -  1 szt

4. Zawór odcinający

- Dn 25  - 2 szt

- Dn 20  -  1 szt

- Dn 15  -   1 szt

5. Pompa ciepła powietrzna typu split  o znamionowej mocy grzewczej 4,2 kW i wydajności chłodniczej

1,92 kW

Wraz z kompletnym oprzyrządowaniem i armaturą ( zgodnie z rys. 3)

oraz zbiornikiem buforowym o pojemności Vc =40l i Vu =39,0 l			-  1 kpl

6. Pompka skropli do klimakonwektora 							-  2 szt

B. Instalacja wody użytkowej

1.   Rury PE-RT/Al/PE Multi Universal

- 16x 2,0 		5,5 m

- 20x 2,0 		 2,5 m

- 25x 2,5		 4,5 m

2.  Rury stalowe oc. wg. PN74200L:

- Dn 25		   2,0 m

3.  Zawór antyskażeniowy EA 291 NF	 Dn 15 - 1szt

5.  Wodomierz jednostrumieniowy		 Dn 20 - 1 szt

6.  Zawór odcinający 	 		Dn 25 	- 3 szt

Dn 20 	- 1 szt

7. Baterie i odbiorniki wody:

- bateria zlewozmywakowa stojąca 			- 1 szt

- bateria umywalkowa stojąca 			- 1 szt

- zawór kulowy ze złączką do węża i zaworem typu HA

- Dn 20			-  2 szt

8. Miska ustępowa ze zbiornikiem płuczącym       -  1 szt

9. Umywalka 55x45 cm ( wraz z syfonem)	 	-  1 szt

10. Zlew 1-komorowy				-   1 szt

11. Podgrzewacz elektryczny c.w.u montowany pod umywalką i

zlewem V = 6,0 l , 1,5 kW 			-  2 szt

C. Instalacja kanalizacji sanitarnej

1. Rury kanalizacyjne PVC-u (podposadzkowe)

-  Dn 160  		 6,0 m

-  Dn 110  		 4,5 m

2. Rury kanalizacyjne PVC

-  Dn 110  		 4,3 m

-  Dn 50  			 1,5 m

3. Wywiewka kanalizacyjna

- Dn 110			1 szt

4. Zawór napowietrzający

- Dn 50			1 szt

5. Rewizja kanalizacyjna

- Dn 110			1 szt

6. Wpust kanalizacyjny Dn 50 ( nasadka ABS z kratką szczelinową ze stali nierdzewnej, przykręcaną) z

odpływem pionowym z syfonem  	- 1 szt

7. Rury PP 16x2 do skroplin - 	8,0 m

8. Rura osłonowa Stal Dn160            2 x 0,5 m