Spis treści:

1.	Przedmiot i zakres opracowania.	3

1.	Podstawy opracowania projektu	3

2.	CHARAKTERYSTYczne dane ENERGETYCZNE	3

3.	zasilanie , WLZ	3

4.	Oświetlenie terenu.	3

5.	Technologia układania kabli	4

6.	tABLICa bezpiecznikowa	4

7.	INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH	4

8.	INSTALACJA oświetleniowa	4

8.1.	Oświetlenie podstawowe	4

8.2.	Oświetlenie awaryjne	5

9.	OCHRONA ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA	5

10.	OCHRONA PRZEPIĘCIOWA	6

11.	OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA	6

12.	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE	6

12.1.	INSTALACJA STRUKTURALNA	6

12.2.	INSTALACJA CCTV	6

12.3.	INSTALACJA SSWiN	7

13.	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA	7

13.1.	ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	7

13.2.	WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	8

13.3.	WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI	8

13.4.	WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLAJĄCE SKALĘ  I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA	8

13.5.	WSKAZANIE ŚRODKÓW I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA  ROBÓT	8

14.	UWAGI KOŃCOwe	9

# Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Dydaktycznym w Starej Łubiance.

Zakres opracowanie :

- zasilanie podstawowe

-   instalacja siłowa, gniazd wtyczkowych 230V

-   instalacja oświetlenia podstawowego

-   instalacja uziemień i odgromowa

-   instalacje CCTV

-   instalacja SSWiN

-   instalacja strukturalna

-   instalacje: ochrony przeciwprzepięciowej, ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym i wyrównania potencjałów

# Podstawy opracowania projektu

Opracowanie wykonano na podstawie:

- wytycznych Inwestora

- wytycznych branżowych

- obowiązujących norm i przepisów, a w szczególności:

- Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz.1202)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 31.12.2020 oraz wykazu norm powołanych w rozporządzeniu w załączniku nr 1 do rozporządzenia

# CHARAKTERYSTYczne dane ENERGETYCZNE

Napięcie zasilania:			230/400V; 50Hz AC

Układ sieciowy:			TN-S

# zasilanie , WLZ

Zasilanie obiektu zrealizowane będzie z sieci istniejącej. Wystąpiono o zwiększenie mocy o 20kW. Obecnie obiekt posiada przydział mocy 40kW. Istniejące przyłącze  zostanie skrócone i wprowadzony do projektowanego budynku.

Zgodnie z pismem  TD/OGL/OMD/2020-07-15/0000002 z Tauron Dystrybucja S.A z dnia 15.07.2020 wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji wykonać należy zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE i normami EN 50341-3, EN 50423-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004.

Projektowane prace nie przewidują prac na linii napowietrznej nN.

Dokładne położenie naniesionych kabli w miejscach prowadzonych prac należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie ( bez użycia sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualnych uszkodzeń urządzeń Tauron ponosić będzie kierujący robotami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Prace w pobliży i na urządzeniach Tauron należy zlecić na płatny nadzór nad prowadzonymi robotami do Tauron Dystrybucja S.A. w Gliwicach przy ul. Portowej 14A. Zlecenie wysłać na adres 40-389 Katowice, ul. Lwowska 23.

# Oświetlenie terenu.

Oświetlenie ternu zaprojektowano oprawami typu Led montowanymi na słupach stalowych o wysokości 7,0m. Oświetlenie terenu wykonać kablem YKY5x35

# Technologia układania kabli

Kable układać w ziemi według trasy przedstawionej na projekcie zagospodarowania terenu. Przebieg trasy linii kablowej oraz lokalizację słupów należy wyznaczyć geodezyjnie a po wybudowaniu należy wykonać inwentaryzację geodezyjna powykonawczą.

Kabel niskiego napięcia oświetleniowe układać na głębokości 0,6m od powierzchni, zaś linię  kablowe wewnętrznego zasilania  podstawie i rezerwowe na głębokości 0,7m w ziemi na 10 cm warstwie piasku. Przykryć 10 cm warstwą piasku i 25 cm warstwą rodzimego gruntu. Rozciągnąć folię koloru niebieskiego. Całość zasypać. Na skrzyżowaniu kabli z istniejącym  uzbrojeniem oraz pod parkingiem kable prowadzić w  rurze ochronnej DVK. Przepusty należy zabezpieczyć przed zamuleniem.  W celu umożliwienia identyfikacji kabla należy założyć opaski na kablu co 10 m , oraz za i przed przepustami opaski identyfikacyjne.

# tABLICa bezpiecznikowa

Tablicę  projektuje się w II klasie ochronności, IP31.

Tablica będzie wyposażona w:

- wyłącznik główny,

- szyny zbiorcze w systemie TN-S lub okablowanie wewnętrzne,

- ochronniki przeciwprzepięciowe klasy 2,

- zabezpieczenia nadmiarowo prądowe oraz różnicowoprądowe dla poszczególnych

obwodów odejściowych

Wyprowadzenia przewodów z rozdzielnicy wykonać poprzez listwy zaciskowe.  Wolne przestrzenie pod przyszłą rozbudowę będą wyposażone w szyny zbiorcze 
i wszelkie podzespoły mechaniczne, niezbędne do montażu aparatury.

# INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja gniazd obejmuje zasilanie  gniazd wtyczkowych 230V.  Obwody zasilające wykonać przewodami typu N2XH-J 3/2,5 mm2 na napięcie izolacji 750 V. Obwody będą wyprowadzone bezpośrednio z  tablicy T…. Przewody należy układać w tynku.

Gniazda wtyczkowe  1L+N+PE , 230 V, 50 Hz  zaprojektowano jako podtynkowe o stopniu szczelności IP20 oraz IP44 w pomieszczeniach gdzie może wystąpić zawilgocenie zgodnie z planami gniazd. Żyłę PE należy połączyć z bolcami gniazd  i obudową aparatów elektrycznych.

# INSTALACJA oświetleniowa

## Oświetlenie podstawowe

Zaprojektowano oprawy sufitowe typu LED. Sepcyfikacja opraw wg załącznika nr 2 do opisu. Oprawy zasilić przewodem N2XH-J(żo)3x1,5 na napięcie izolacji 750 V. Obwody będą wyprowadzone bezpośrednio z  tablicy T….  Przewody należy układać pod tynkiem bądź na korytkach kablowych.

Przyjęto następujące poziomy natężenia:

Sala 300lux

Magazyn100 lux

Przedsionek: 100lux

Toalety: 200lux

## Oświetlenie awaryjne

Przewiduje się wykonanie w budynku instalacji oświetlenia awaryjnego w systemie rozproszonym (indywidualne akumulatory) z autotestem o czasie działania 1 godziny.

Dla całego obiektu w obszarze ciągów na  drogach ewakuacyjnych zainstalowane zostaną piktogramy kierunkowe.

Drogi ewakuacyjne  należy oznakować znakami podświetlanymi  zgodnie z normą PN-EN-ISO-7010, gdzie określony jest rodzaj i kształt znaków ewakuacyjnych.

Przyjąć następujące zasady:

  - W każdym miejscu drogi ewakuacyjnej widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny.

  - Oprawy ewakuacyjne przewidywać na takiej wysokości, aby nie były zasłonięte przez inne osoby, czy elementy architektoniczne budynku ( 2,0 m od podłogi).

  - Znaki ewakuacyjne podświetlone bezpośrednio nad wyjściami a znaki kierunkowe w miejscach, w których drogi ewakuacyjne zmieniają kierunek.

  - Podświetlane znaki ewakuacyjne na powierzchni drogi ewakuacyjnej będą miały natężenie światła co najmniej 1,0 lx.

Poziom natężenia oświetlenia awaryjnego w każdym miejscu ciągu ewakuacyjnego nie może być mniejszy niż 1lx zgodnie z PN, a przy urządzeniach ppoż. 5lx ( w odległości nie większej niż 2m). Czas działania oświetlenia miń. 1 godzina.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy uruchamiać nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania oświetlenia podstawowego, ale również w przypadku lokalnego uszkodzenia takiego, jak uszkodzenie obwodu końcowego.

Ilość opraw oświetlenia awaryjnego na każdym z obwodów nie będzie przekraczała 20 szt.

Wszystkie urządzenia zastosowane na obiekcie muszą posiadać niezbędne i prawidłowe certyfikaty i deklaracje zgodności, dokumenty dopuszczające do stosowania w ochronie przeciwpożarowej

Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne zostanie dopuszczone do użytkowania na podstawie spełnienia wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania

# OCHRONA ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA

Dla  budynków przyjęto II stopień ochrony LPS. W związku z tym na dachu budynku należy wykonać instalację odgromową w postaci zwodów poziomych  niskich. Zwody poziome oraz przewody odprowadzające należy wykonać z drutu stalowego ocynkowanego ø8mm. Przewody odprowadzające prowadzić w rurce ochronnej odgromowej  do złącza kontrolnego.

Uziom otokowy wykonać z taśmy stalowej ocynkowanej 30x4mm  do której poprzez złącza kontrolne łączyć przewody odprowadzające. Połączenia bednarki uziemiającej wykonać za pomocą złącza uziomowego.  Złącza kontrolne montować w elewacji budynku na wysokości 1,4 m.  Połączenia zabezpieczyć skutecznie przed korozją.

Szynę GSU i połączyć z uziemieniem otokowym bednarką Fe/Zn 30x4mm.

Wartość uziemienia uziomu otokowego nie może być większa jak R < 10 Ω.

Całość instalacji wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305-3 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

# OCHRONA PRZEPIĘCIOWA

W części elektrycznej dla budynku wykonana zostanie skoordynowana ochrona przepięciowa. W projektowanej rozdzielnicy głównej RG przewidziano ograniczniki klasy 1 zaś w  tablicy TBD przewiduje się zainstalowanie ograniczników przepięć klasy 2.

# OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Instalacja elektryczna wewnętrzna oraz zewnętrzne WLZ pracuje w układzie sieciowym TN-S.

Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń.

Dodatkową ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym w instalacji  zastosowane zostanie samoczynne  wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników nadmiarowo prądowych, bezpieczników topikowych, wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie zadziałania 30 mA oraz urządzeń w II klasie ochronności.

Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system przewodów wyrównawczych połączonych  GSW. Połączeniami wyrównawczymi należy objąć wszelkie przewody metalowe różnych instalacji oraz części przewodzące obce mogące wprowadzić określony potencjał.

# INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

## INSTALACJA STRUKTURALNA

Dla potrzeb instalacji strukturalnej przyjęto kategorię 6/E z możliwością rozbudowania do 7A/FA

Punkt PEL oparty będzie na gnieździe 2GHz z możliwością wymiany wkładek.

Gniazda RJ45 montowane będą przy biurkach oraz innych wymagających podłączenia do sieci strukturalnej.

Projektuje się szafkę LAN dla potrzeb instalacji strukturalnej. Z szafki LAN przewidzieć połączenie światłowodowe do istniejącej szafki GPD.

## INSTALACJA CCTV

Projektuje się system telewizji dozorowej, który będzie spełniał następujące parametry.

System telewizji dozorowej będzie spełniał następujące parametry:

- Częstotliwość miń. 5kl./sek.

- rozdzielczość miń. 400linii jakość umożliwiająca identyfikację twarzy.

- zapewnienie kontroli ruchu osób i pojazdów

- zapewnienie przechowywania danych przez min. 30 dni.

- rejestratory zlokalizowane w szafce RACK a sygnał będzie przekazywany do pom. serwerowni w budynku szkoły, sygnał doprowadzony poprzez światłowód

- kamery wewnętrzne i zewnętrzne kolorowe o wysokiej rozdzielczości i czułości, w trybie nocnym kolorowe.

- zasilanie kamer PoE

Instalację podłączyć do istniejącego systemu CCTV.

## INSTALACJA SSWiN

Projektuje się elektroniczny system sygnalizacji włamania w oparciu o dedykowaną centralkę alarmową wyposażoną w wyniesione ekspandery wejść wyjść, do których zostaną 	podłączone czujki PIR-MW. Uzbrajanie systemu odbywać się będzie przy pomocy 	manipulatora kodowego umieszczonego przy wejściach. System będzie posiadał możliwość 	podziału na strefy i uzbrajania alarmu każdej strefy oddzielnie.

System zostanie wyposażony w Dialer telefoniczny.

Parametry zastosowanych urządzeń:

Centrala:

obsługa od 16 do 128 wejść

- możliwość podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji

- obsługa od 16 do 128 programowalnych wyjść

- magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń

- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania

- obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego

- 64 niezależne timery do automatycznego sterowania

- funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej

- pamięć 22527 zdarzeń z funkcją wydruku

- obsługa do 240+8+1 użytkowników

- port RS-232 - gniazdo RJ

- możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera

- wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 3 A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki

Instalację podłączyć do istniejącego systemu SSWiN.

# BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

## ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

-wykonanie wewnętrznych linii zasilających

- wykonanie tablic

- wytyczenie tras oraz wykonanie bruzd,  montaż koryt kablowych,  rurek instalacyjnych pod przewody elektryczne

- wykonanie instalacji oświetleniowej

- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 230V

- układanie w bruzdach, w rurkach lub w korytach kablowych przewodów pod instalacje

- wykonanie podłączenia przewodów pod urządzenia

- pomiary ochronne instalacji

- wykonanie sieci zewnętrznych elektrycznych i teletechnicznych

## WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Teren rozpatrywanej działki zabudowany jest przez istniejące budynki.

Realizacja prac przewiduje  wykonanie zasilania ze złącz ZKP na terenie działki Inwestora oraz usunięcie kolizji istniejących sieci nN oraz kanalizacji teletechnicznej, wykonanie oświetlenia terenu.

## WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie prac, w tym przygotowawczych oraz związanych ze składowanie materiałów w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu w sieci energetyczne nadziemne i podziemne w związku z wykonaniem instalacji uziemiającej.

Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu zasilania obiektu , zasilaniu opraw oświetlenia zewnętrznego oraz usunięcia kolizji kanalizacji teletechnicznej.

## WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLAJĄCE SKALĘ 
I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

Do prac wymagających zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa należą:

- wykuwanie wnęk pod tablice

- montaż tablic

- wykonanie wewnętrznych linii zasilających

- podłączanie przewodów

- prace prowadzone pod napięciem

- prace prowadzone na drabinach pod sufitem

Prace te mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przeszkolone zgodnie z przepisami. Wszystkie wykonywane prace należy koordynować z innymi robotami pod nadzorem kierownika budowy. Pracownicy powinni posiadać aktualne uprawnienia SEP.

| Rodzaj zagrożenia | Miejsce | Skala | Czas wystąpienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Upadek z wysokości | Dach, wnętrze budynku | Średnia | Wykonywanie instalacji odgromowej na dachy, montaż opraw oświetleniowych |
| Uszkodzenia ciała oraz rany spowodowane użyciem elektronarzędzi oraz narzędzi standardowych | Cały teren budowy | Wysoka | Wykonywanie robót elektroinstalacyjnych |
| Potrącenie przez pojazd mechaniczny | Droga dojazdowa | Średnia | Poruszanie się po terenie, szczególni podczas wykonywania instalacji uziemiającej |
| Porażenie prądem | Tablice elektryczne, urządzenia elektryczne, demontaże | Wysoka | Podłączanie napięcia, wykonanie uziemienia, pomiary, próby, rozruch |

## WSKAZANIE ŚRODKÓW I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA  ROBÓT

Wszyscy pracownicy biorący udział w realizacji prac musza zostać przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz posiadać stosowne oświadczenia o przejściu takiego przeszkolenia.

W przypadku prowadzenia robót wymagających od realizujących je osób dodatkowych uprawnień, przed przystąpieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie musza zostać przedstawione kierownikowi budowy.

Rusztowania, sprzęt i urządzenia wykorzystywane przez wykonawców podczas realizacji zadania musza posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Stanowiska spawalnicze i lutownicze musza być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z wymaganiami szczegółowymi.

Miejsce prowadzenia prac powinno być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wszystkie oświadczenia, kopie uprawnień i atestów musza być zgłaszane do kierownika budowy i gromadzone przez niego.

Wymagane jest, aby wykonawca sporządził harmonogramu prowadzenia robót oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zapewniający odpowiednio szybką

komunikacje umożliwiająca szybką ewakuacje na wypadek wystąpienia zagrożenia.

Całość robót wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz „Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych” Instalacje elektryczne , przy zachowaniu przepisów BHP i PPOŻ  oraz wytycznych producentów urządzeń.

# UWAGI KOŃCOwe

Całość prac wykonać  zgodnie z obowiązującymi normami  przepisami. Należy stosować urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwa kwalifikacji jakości, względnie oznaczone państwowym znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikacyjne.

Całość prac związanych z pracami elektrycznymi należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP.